## Приложение №1

к постановлению администрации городского поселения Приобье

«Об утверждении схемы водоснабжения и             водоотведения городского поселения Приобье»

от «__» __________ 2014 г. № ___

ТОМ 1

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Приобье2014г.
Оглавление

|  | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ | 5 |
|  | ПАСПОРТ СХЕМЫ | 7 |
|  | ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 10 |
| Часть 1 | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 12 |
| Раздел 1.1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 12 |
| Раздел 1.2 | Направление развития централизованных систем водоснабжения | 25 |
| Раздел 1.3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 27 |
| Раздел 1.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 35 |
| Раздел 1.5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 41 |
| Раздел 1.6 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 42 |
| Раздел 1.7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 44 |
| Раздел 1.8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 47 |
| Часть 2 | СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 48 |
| Раздел 2.1 | Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования | 48 |
| Раздел 2.2 | Балансы сточных вод в системе водоотведения | 57 |
| Раздел 2.3 | Прогноз объема сточных вод | 59 |
| Раздел 2.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 61 |
| Раздел 2.5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 67 |
| Раздел 2.6 | Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 69 |
| Раздел 2.7 | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 71 |
| Раздел 2.8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 73 |
| Приложение 1.4.1 | Схема централизованных систем водоснабжения городского поселения Приобье на перспективу развития до 2025г. | 74 |
| Приложение 2.4.1 | Схемы перспективной централизованной системы водоотведенияхоз-бытовых стоков | 75 |
|  | Список литературы | 76 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселенияПриобьедо 2025 года выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», устанавливающего статус схемы водоснабжения и водоотведения, как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселенияПриобье разработана Индивидуальным предпринимателем Гилязовым В.Н. в соответствии с муниципальным контрактом от 16.07.2014г. №0187300018814000042-0242283-01на период 10 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком - 2025 год.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития современной России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов и населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2025 года.

При разработке схем развития водоснабжения и водоотведения учитываются наиболее экономичные способы транспортировки и очистки воды и стоков, минимизация отрицательного воздействия на окружающую природную среду, а также внедрение энергосберегающих технологий и экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском поселении Приобье.

Схема состоит из двух томов.

Первый том включает в себя:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку, включающую в себя описательную и расчётно-аналитическую части;

- графическую часть.

Второй том содержит исходную информацию предоставленную Заказчиком.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Термины.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение –реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой  нормативной   документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии  на него факторов,  регламентированных  действующими  нормативными документами.

Элемент территориального деления - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, принятая для целей разработки схемы водоснабжения и водоотведения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы.

Централизованная система горячего водоснабжения (ЦС ГВС) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

Централизованная система водоотведения (канализации) (ЦС ВК) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Централизованная система холодного водоснабжения (ЦС ХВС) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Сокращения.

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов.

ВЗС – водозаборные сооружения;

ВОС - водоочистные сооружения.

ГВС –  система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система;

ГП – городское поселение;

ЗСО – зона санитарной охраны;

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КНС – канализационная насосная станция;

НДТ – наилучшие доступные технологии;

НТД – нормативно-техническая документация;

НСП – насосная станция повысительная;

НДС – нормативы допустимых сбросов;

КОС – канализационные очистные сооружения.

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПНР – пуско-наладочные работы;

ПРК – программно-расчетный комплекс;

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РЧВ – резервуары чистой воды;

ТЭР – топливно-энергетический(-ие) ресурс(-ы).

ТВС – система теплоснабжения.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРЭ – удельный расход электроэнергии;

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВП – химводоподготовка.

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ЦСВ – централизованная система водоснабжения;

SCADA– система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

## ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Приобье до 2025 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава городского поселения Приобье.

Местонахождение проекта

Россия, ХМАО-Югра, Октябрьский район, городское поселение Приобье.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. номер 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих централизованных систем водоснабжения и водоотведения

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2025годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап - 2015-2020 годы:

- Проведение гидрогеологических и иных исследований для определения запасов и параметров качества подземных вод вблизи от городского поселения Приобье.

- Разработка рабочего проекта строительства нового источника водоснабжения.

- Разработка рабочего проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения.

- Разработка рабочего проекта реконструкции существующих КОС и  сетей водоотведения хозяйственно бытовых стоков.

- Разработка проекта строительства централизованной  системы отведения поверхностных стоков.

- Строительство нового источника водоснабжения.

- Реконструкция (замена) существующих изношенных сетей водоснабжения и водоотведения

- Развитие сетей водоснабжения и водоотведения для охвата всей территории поселения.

- Реконструкция существующих КОС с целью увеличения их производительности и улучшение параметров очистки стоков.

Второй этап - 2021-2025 годы:

- Строительство централизованной системы отведения поверхностных вод.

- Развитие сетей водоснабжения и водоотведения для подключения потребителей новых застроек.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить:

- на выполнение проектных работ по строительству централизованных систем водоснабжения - все уровни бюджета;

- на строительство централизованных систем водоснабжения –привлечение внебюджетных средств, в том числе за счёт использования механизма энергосервисных контрактов и инвестиционной надбавки к тарифу;

- на развитие систем водоснабжения для подключения потребителей новых застроек (второй очереди) за счет получаемой прибыли предприятий коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления инвестиционной надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств бюджетных и внебюджетных источников городского поселения Приобье.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры на территории городского поселение Приобье.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Приобье.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава городского поселения Приобье.

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## Общая характеристика

## Городское поселение Приобье (далее по тексту – поселение) – посёлок городского типа в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации. Речной порт на Обской протоке Алёшкинской, конечная железнодорожная станция на линии от Ивделя.

## Территориально поселение расположено в центральной части Октябрьского района, на левом берегу реки Обь, в 300км. от города Ханты-Мансийска. Приобье занимает территории вытянутую в меридиональном направлении вдоль протоки Алёшкинской. Положение судоходной реки и железнодорожной магистрали направления Приобье-Екатеринбург с сетью подъездных путей определило структуру поселения. Круглогодичная связь с окружным центром осуществляется через федеральную трассу Екатеринбург-Ханты-Мансийск.

## Численность населения в городском поселении Приобье по состоянию на 2014 год составляет 7314 человек.

Поселение  условно разделено на пять территорий.

Центральная – самая крупная, где разместились самые значительные объекты общественно-административного назначения, кварталы жилой застройки с которых начиналось развитие поселка, кварталы 2 -4 этажной застройки.

Северная – территория  производственного назначения,  где разместились объекты коммунально-складского назначения, инженерно-технического обеспечения, больничный комплекс и проектируемый вертодром.

Прибрежная – вдоль протоки Алешкинская , территория предприятий «Леспромхоза», предприятий коммунально-складского назначения , территория  причалов и погрузочных площадок. Территорию проектом предлагается реорганизовать и благоустроить, с перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры, с выносом объектов не соответствующих требованиям  водоохранных  зон  водоемов.

Юго-восточная – динамично развивающаяся территория – своеобразные «ворота» Приобья.  Здесь формируется многофункциональный транспортный узел, с размещением железнодорожного вокзала, автовокзала и речного вокзала, с насыщением объектами общественного питания, обслуживания, торговли.  Активно ведется индивидуальное строительство и благоустройство территории, особенно вдоль главной улицы, объединяющей и связывающей Юго-восточную территорию с Центральной.

Восточная  - территория перспективного развития поселка, формируемая как жилой массив с высоким процентом  рекреационных территорий. В настоящее время идет освоение кварталов индивидуальной жилой застройкой, после выполнения инженерной подготовки территории будет возможно развитие многоквартирной среднеэтажной застройки со своим общественным центром, учебным комплексом  и кварталами коттеджной застройки.

Приобье – крупный производственный центр Октябрьского района ХМАО-Югры. Основной производственной направленностью является: первичная деревообработка, строительство, сельское хозяйство. В посёлке действуют производственные предприятия: ОАО «Специализированное управление подводно-технических работ-10»; Сергинский речной порт; База материально-технического снабжения и комплектации ОАО «Газпром ТрансгазЮгорск», ОАО «ЮТЭК-Кода», МП «ЭГК», национальная община «Лангки». Спецификой Приобья является то, что все предприятия расположены на берегу судоходной протоки Алёшкинской и имеют причалы, тем самым формируя речной фасад поселения, как производственный.

Жилая и общественная застройка Приобья имеет довольно большой процент ветхости строений. Население проживает в 1-2 этажных индивидуальных жилых домах с приусадебными участками, многоквартирных 1-2 этажных домах, большая часть которых имеет процент износа выше 60%, либо неблагоприятные эколого-гигиенические характеристики.

Карта границ городского поселения Приобье приведена на рис. А

Климат.

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и климатическим районированием территории станы г.п. Приобье относится I климатическому району, подрайону 1В.

Максимальная температура +35˚С, абсолютный минимум – 54˚С.

Количество осадков за период с апреля по октябрь  – 441 мм, суточный максимум – 64мм.

Количество осадков за период с ноября по март  – 159 мм.

Абсолютный минимум температуры достигает -54°С, абсолютный максимум наблюдается в пределах +38 С.

Климатические характеристики, определённые в соответствии с [38] сведены в таблицу А.

ТаблицаА

Климатические характеристики

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | ˚С | -41 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | ˚С | -9,1 |
| Продолжительность отопительного периода | сут | 257 |
| Среднегодовая температура | ˚С | -2,2 |
| Зона по строительно-климатическому районированию |  | 1В |
| Зона влажности |  | повышенная |

ЧАСТЬ 1: СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1.1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»

    - Описание системы и структуры водоснабжения посёлка и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В г.п. Приобье существует и эксплуатируется объединенная система централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды, каптируемые из семи водозаборных скважин.

Разрешённый объём добычи воды: 1513м3/сут. и 552,2тыс.м3/год.

Централизованное водоснабжение Приобьяо существляется от четырёх систем централизованного водоснабжения (ЦВС). Каптируемые скважинами подземные воды подаются потребителям по водопроводным сетям.

Восточная часть поселения обеспечивается от одной скважины и водоочистного комплекса (ВОК) по ул. Одесская; западная часть – от одной скважины и ВОК по ул. Строителей; микрорайон Черёмушки (ЭКБ) – от двух скважин и ВОК расположенных в микрорайоне; остальная (большая) часть поселения – от группы из четырёх скважин и водоочистных сооружений (ВОС) по адресу: ул. Портовая, 5

Водопроводные сети ВОК по ул. Строителей, ВОК по ул.Одесская и ВОС 800 по ул. Портовая имеют гидравлические связи (перемычки). В нормальном (штатном) режиме данные системы водоснабжения эксплуатируются, в гидравлическом отношении, не зависимо друг от друга. При возникновении внештатных и аварийных ситуаций оперативным персоналом формируются соответствующие гидравлические связи.

ЦСВ в микрорайоне ЭКБ в гидравлическом отношении не имеет связи с остальными системами водоснабжения.

Общее количество абонентов пользующихся услугами централизованного холодного водоснабжения – 7069 человек или 97% от общей численности населения.

Системы ЦСВ принадлежат Администрации г.п. Приобье и переданы в хозяйственное ведение Муниципальному предприятию «Эксплуатационная генерирующая компания» муниципального образования городское поселения Приобье (МП ЭГК). Учётная карточка МП ЭГК приведена в томе 2. Таким образом, на территории поселения существует одна, единственная эксплуатационная зона.

# Общий, территориальный и структурный балансы фактической подачи и реализации воды в 2013г. от централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 1.3.1

1.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

По состоянию на август 2014г.общая численность населения, не охваченного централизованным водоснабжением составляет 245 человек. Для  22 абонентов предусмотрен подвоз воды. Отдельные частные дома имеют собственные скважины.

Централизованное горячее водоснабжение предусмотрено только для Приобской городской больницы и для бюро судебной экспертизы. Приготовление воды на нужды ГВС для остальных потребителей предусматривается от индивидуальных газовых и электрических теплогенераторов.

# 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Обеспеченность потребителей поселения Приобье централизованными системами холодного водоснабжения составляет 97%.

# Перечень централизованных систем водоснабжения приведён в таблице 1.1.1

# Таблица 1.1.1

# Перечень централизованных систем водоснабжения

| Наименование централизованной системы водоснабжения | Наименование водоснабжающей организации | Зона действия (населённый пункт, микрорайон) | Располагаемая производительность источника водоснабжения, м3/сут | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОС 800 | Муниципальное предприятия «Эксплуатационная генерирующая компания» муниципального образования городское поселения Приобье | Центральная часть поселения | 800 |  |
| ВОК Одесская |  | Восточная часть поселения | 480 |  |
| ВОК Строителей |  | Западная часть поселения | 360 |  |
| ВОК ЭКБ |  | микрорайон Черёмушки | 288 |  |

# Показатели технико-экономической деятельности МП ЭГК за 2013 год приведены в таблице 1.1.2

# Таблица 1.1.2

# Показатели технико-экономические деятельности  МП ЭГК в сфере водоснабжения в 2013году.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тысруб | 14 144,81 |
| 1.1 | водоснабжение | тысруб | 14 144,81 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тысруб | 20 189,92 |
| 2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тысруб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тысруб | 1 182,81 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,05 |
| 2.2.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыскВт.ч | 387,2977 |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тысруб | 265,41 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тысруб | 5 539,99 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тысруб | 1 584,08 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тысруб | 2 958,86 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тысруб | 877,50 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тысруб | 110,57 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тысруб | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тысруб | 2 394,48 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тысруб | 180,24 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тысруб | 415,86 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тысруб | 693,16 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тысруб | 138,63 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тысруб | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тысруб | 0,00 |
| 2.13 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тысруб | 3 848,89 |
| 2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | тысруб | 734,18 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тысруб | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тысруб | -6045,12 |
| 7 | Объем поднятой воды | тыс м3 | 398,86 |
| 8 | Объем покупной воды | тыс м3 | 0,0000 |
| 9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс м3 | 398,8600 |
| 10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс м3 | 276,6846 |
| 10.1 | По приборам учета | тыс м3 | 132,7800 |
| 10.2 | Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс м3 | 143,9046 |
| 11 | Потери воды в сетях | тыс м3 | 56,99 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 40,27 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | кВт.ч/м3 | 1,50 |
| 14 | Расход воды на собственные нужды (процент от объема отпуска воды потребителям) | % | 15,70 |

# Из таблицы видно, что более 50% в структуре себестоимости услуги холодного водоснабжения занимают затраты на оплату труда основного производственного и управленческого персонала. Затраты на электроэнергию составляют менее 6%.

# 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

# Общие данные по источникам водоснабжения представлены в таблице 1.1.3

1.1.4.1 Описание состояния существующих водозаборных и водоочистных сооружений.

ВОК-ЭКБ микрорайон «Черёмушки»

Источник водоснабжения включает в себя одну скважину, водоочистной комплекс (ВОК) ЭКОМАСТЕР ЭКМ-20М и резервуар чистой воды (РЧВ) ёмкостью 50м3.

Исходная вода из скважины с линии нагнетания поступает в аэрационно-циркуляционную ёмкость объёмом 8м3. В ёмкости происходит обработка воды воздухом с целью насыщения её кислородом и удаления углекислоты и других растворённых газов. Для этого служит циркуляционный контур с эжектором. После эжектора водо-воздушная эмульсия поступает обратно в ёмкость, где остаётся  вода насыщенная кислородом, а воздух, насыщенный растворёнными газами уходит в атмосферу. Вода из ёмкости проходит очистку в песчаных фильтрах и далее поступает в РЧВ. Для обеззараживания воды поступающей в  РЧВ  используется бактерицидная установка Б-М1/НД20.

Основные технологические параметры:

- номинальная (максимальная) производительность установки – 20м3/ч

- расход воды на собственные нужды  - 20м3/сут

- производительность насосной установки для подачи воды потребителю – 30-40м3/ч

- максимальный напор установки при подаче воды потребителю – 43-35м

- установленная электрическая мощность – 26кВт

На ВОК-ЭКБ имеется следующая автоматика:

- для поддержания заданного уровня воды в аэрационно-циркуляционной ёмкости и РЧВ реализованная на датчиках поплавкового типа;

- для предотвращения «сухого» хода насоса циркуляционного контура реализованная на датчике поплавкового типа.

Насосы второй ступени не имеют системы автоматического регулирования давления в сети.

Промывка песчаных фильтров производится в ручном режиме два раза в сутки.

Приборный учёт потребляемой электрической энергии и  воды подаваемой в сеть имеется. Приборы учёта не имеют информационного выхода для дистанционного мониторинга расхода электроэнергии и воды. Приборный учёт воды используемой на технологические нужды отсутствует.

Система диспетчеризации работы ВОК-ЭКБ отсутствует.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и проект ЗСО не соответствует требованиям [18].

Аварий и инцидентов на ВОК-ЭКБ за период с 2012 по 2014 годы не зафиксировано.

ВОК-ИМПУЛЬС ул. Одесская и ВОК-ИМПУЛЬС ул. Строителей

Это два одинаковых, по своим характеристикам и показателям, источника водоснабжения.

Каждый источник водоснабжения включает в себя одну скважину, водоочистной комплекс ИМПУЛЬС и два резервуара чистой воды ёмкостью 2х50м3.

Основу технологической схемы составляют:

- аэрация воды воздухом происходит удаление из воды растворенных газов: углекислого, сероводорода, метана, радона и т.д.;

- совместная обработка воды природными окислителями и УФ-излучением в электроразрядном блоке, размещённом в водо-воздушном потоке активирует процессы окисления и коагуляции;

- фильтрация обработанной воды.

ВОК «Импульс» состоит из аэратора, электроразрядного блока, бака-реактора, перекачивающих насосов, песчаных фильтров, запорной арматурой и т.д.

Гидравлическая схема комплекса ИМПУЛЬС приведена в томе 2.

На ВОК-ИМПУЛЬС работает в автоматическом режиме.

Насосы второй ступени не имеют системы автоматического регулирования давления в сети.

Промывка песчаных фильтров производится в ручном режиме два раза в сутки.

Система диспетчеризации работы ВОК-ИМПУЛЬС отсутствует.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и проект ЗСО не соответствует требованиям [18].

Технологическая схема системы «Импульс»

Приборный учёт потребляемой электрической энергии и  воды подаваемой в сеть имеется. Приборы учёта не имеют информационного выхода для дистанционного мониторинга расхода электроэнергии и воды. Приборный учёт воды используемой на технологические нужды отсутствует.

Аварий и инцидентов на ВОК-ИМПУЛЬС за период с 2012 по 2014 годы не зафиксировано.

ВОС 800 ул. Портовая, 5

Источник водоснабжения включает в себя четыре скважины, станцию обезжелезивания и резервуары чистой воды (РЧВ) ёмкостью 2х700+1х1000м3

Основу технологической схемы составляют:

- аэрация воды воздухом в смесителе, подача воздуха принудительная с помощью компрессора;

- фильтрация воды после аэрации в шести контактных и двух осветлительных песчаных фильтрах.

- обеззараживание воды при помощи бактерицидных ламп ОВ-50 производительностью 30м3/час.

Основные технологические параметры:

- номинальная (максимальная) производительность установки – 700 (1400)м3/ч

- производительность промывочных насосов  - 90м3/час

- установленная электрическая мощность – 180кВт

Перечень основного насосного оборудования ВОС 800 приведён в таблице 1.1.4:

На ВОС800предусмотрена следующая автоматика:

- поддержания заданного уровня воды в ёмкостях и РЧВ;

- поддержание заданного давления в вохдухосборниках;

- включение промывочного цикла песчаных фильтров;

- отключение бактерицидных ламп при падении давления в трубопроводе исходной воды.

Насосы второй ступени не имеют системы автоматического регулирования давления в сети.

Приборный учёт потребляемой электрической энергии и  воды подаваемой в сеть имеется. Приборы учёта не имеют информационного выхода для дистанционного мониторинга расхода электроэнергии и воды. Приборный учёт воды используемой на технологические нужды отсутствует.

Система диспетчеризации работы ВОС отсутствует.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и проект ЗСО не соответствует требованиям [18].

Аварий и инцидентов на ВОС за период с 2012 по 2014 годы не зафиксировано.

Фактический удельный расход электроэнергии  на добычу и транспортировку воды хозяйственно-питьевого качества в 2013 году составил 1500Втч/м3 (см. таблицу 1.1.2)

# По данным таблицы 1.1.4 очевидно, что значительная часть используемого насосного оборудования характеризуется низкой энергоэффективностью.

Нормативный удельный расход электроэнергии  на добычу и транспортировку воды хозяйственно-питьевого качества в соответствии с методикой, изложенной в [36] для существующих технологических схем оценивается на уровне 800Втч/м3.

Таким образом, наблюдается значительное превышение фактического удельного расхода электроэнергии на нужды водоснабжения по причинам использования насосных агрегатов с низким классом энергоэффективности, низкого уровня автоматизации насосных агрегатов.

Таблица 1.1.3

Данные по источникам водоснабжения

| Наименование источника водоснабжения | ВОС-800 ул. Портовая, 5 | ВОК ул. Одесская | ВОК ул. Строителей | ВОК ЭКБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, м3/сут | 700 | 480 | 360 | 288 |
| Способ водозабора | подземный | подземный | подземный | подземный |
| Количество скважин рабочих/резервных, штук | 4 (в том числе одна резервная) | 1 | 1 | 2 (в том числе одна резервная) |
| Глубина скважины, м | ≈70 | ≈70 | ≈70 | ≈70 |
| Количество и объём резервуаров чистой воды, (штх м3) | 2х700+1х1000м3 | 2*50м.куб. | 2*50м.куб. | 1*40м.куб. |
| Наличие приборного учёта поднятой (добытой) воды, да/нет | да | да | да | да |
| Наличие приборного учёта воды подаваемой в сеть, да/нет | да | да | да | да |
| Описание системы очистки воды | аэрация воздухом, фильтрация, УФ обеззараживание | аэрация воздухом, озонирование, фильтрация. | аэрация воздухом, озонирование, фильтрация. | аэрация воздухом, фильтрация, УФ обеззараживание |
| Год ввода в эксплуацию источника водоснабжения | 1988 | 2003 | 2003 | 2009 |
| Год последнего капитального ремонта источника водоснабжения | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Краткое описание объёма капитального ремонта источника водоснабжения | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Остаточная стоимость источника водоснабжения, тыс.руб. | 0 | 1870 | 1447 | 2800 |
| Кол-во аварий в 2013г, шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во инцидентов в 2013г, шт | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.1.4

Перечень основного насосного оборудования

| Насос |  |  |  |  | Элетродвигатель |  |  | Удельный расход электрической энергии, кВтч/1000м.куб. | Нормативы удельного расхода электрической энергии в соответствии с Таблицей 4 в [36], кВтч/1000м.куб. | Разница между удельным расходом электроэнергии и нормативным расходом, кВтч/1000м.куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Назначение | Классификация по принципу действия | Напор, м | Подача, м.куб./ч | Классификация по принципу действия | Мощность на валу, кВт | Наличие регулирования частоты вращения вала |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| К90/22 | Промывочный | центробежный | 22 | 90 | асинхр.скор. зам. ротором | 10 | нет | 111 | 80 | 31 |
| К50/55 | Сетевой | центробежный | 55 | 50 | асинхр.скор. зам. ротором | 15 | нет | 300 | 200 | 100 |
| ЭЦВ-8-25-100 | глубинный насос | центробежный, глубинный, многоступенчатый | 100 | 25 | асинхр.скор. зам. ротором | 8 | нет | 320 | 370 | -50 |
| ЭЦВ-8-25-100 | глубинный насос | центробежный, глубинный, многоступенчатый | 100 | 25 | асинхр.скор. зам. ротором | 8 | нет | 320 | 370 | -50 |
| ЭЦВ-8-25-100 | глубинный насос | центробежный, глубинный, многоступенчатый | 100 | 25 | асинхр.скор. зам. ротором | 8 | нет | 320 | 370 | -50 |
| ЭЦВ-8-25-100 | глубинный насос | центробежный, глубинный, многоступенчатый | 100 | 25 | асинхр.скор. зам. ротором | 8 | нет | 320 | 370 | -50 |

Контроль качества питьевой воды производится согласно программы производственного контроля в Аккредитованной испытательной лаборатории.

В таблице 1.1.5 приведены данные лабораторных исследований параметров качества воды после очистки за ноябрь 2013 года. Анализ данных лабораторных исследований параметров качества воды за предшествующие и последующие периоды соответствуют общей картине за ноябрь 2013 года.

Таблица 1.1.5

Результат  лабораторного исследования параметров качества воды

после очистки (ноябрь 2013 года)

| № | Показатель состава питьевой воды | Единица измерения | Норматив СанПиН | ВОС800 (Портовая) | ВОК (Одесская) | ВОК (ЭКБ) | ВОК (Строителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рн | ед. Рн | 6-9 | 6,4 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Мутность | мг/л | 1,5 | 0,39 | 0,33 | 0,44 | 0,3 |
| 3 | Азот аммонийный | мг/л | 2 | 4,69 | 1,98 | 4,73 | 4,76 |
| 4 | Нитрит-ионы | мг/л | 3 | 0,066 | 0,067 | 0,056 | 0,092 |
| 5 | Нитрат-ионы | мг/л | 45 | 29 | 66,2 | 14,2 | 18,2 |
| 6 | Общая жёсткость | мг/л | 7 | 2,3 | 2,62 | 2,6 | 2,4 |
| 7 | Общая минирелизация | мг/л | 1000 | 4,1 | 3,2 | 4,3 | 3,2 |
| 8 | Общая щёлочность | мг/л | 0,5-6,3 | 4,38 | 7,94 | 6,64 | 6,46 |
| 9 | Марганец | мг/л | 0,1 | 0,037 | 0,015 | 0,042 | 0,041 |
| 10 | Железо общее | мг/л | 0,3 | 0,11 | 0,48 | 0,89 | 0,69 |
| 11 | Хлориды | мг/л | 350 | 11,4 | 14,8 | 8,7 | 12,6 |
| 12 | Сульфаты | мг/л | 500 | 21,6 | 26,3 | 29,9 | 28,3 |
| 13 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5 | 3,2 | 4,08 | 4,8 | 5,44 |

Причиной случаев несоответствия питьевой воды требованиям [19]  по содержанию железа, азота аммонийного, нитрат-ионов и общей щёлочности является низкая эффективность работы очистных сооружений, и несовершенство используемых технологий для очистки воды.

Сведения о случаях несоответствия качества питьевой воды требованиям [19] по ряду основных показателей за 2013 год приведены в таблице 1.1.5

Таблица 1.1.5

Сведения о случаях несоответствия качества питьевой воды требованиям [19] за 2013год

| Наименование показателя | Количество исследованных проб | Количество проб несоответствующих требованиям СанПиН |
| --- | --- | --- |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 31 | 0 |
| Мутность | 14 | 0 |
| Цветность | 14 | 0 |
| Хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | 17 | 0 |
| Термотолерантныеколиформные бактерии | 17 | 0 |

В целях исключения вторичного загрязнения питьевой воды необходима замена существующих стальных труб на полиэтиленовые.

1.1.4.2 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

# Схемы водопроводных сетей по централизованным системам водоснабжения приведены в  томе 2 (исходные данные).

# Сети водоснабжения преимущественно выполнены из стали и чугуна. Протяжённость магистральных и распределительных сетей составляет 42км и 30км, соответственно. Отдельные участки заменены на полиэтиленовые трубопроводы (около 5% от общей протяжённости сети). Изношенность сетей составляет более 70%.  Прокладка трубопровода подземная. Эксплуатационная гибкость обеспечивается системой задвижек позволяющих отключать повреждённые участки для ремонта.

# Ежегодно производится замена сетей водоснабжения в объёме 4% от общей протяжённости. В 2013-2014 годах для замены использовались полиэтиленовые трубы.

# Сведения по оснащённости потребителей приборами учёта воды приведены в таблице 1.1.7

# Перечень потребителей воды хозяйственно-питьевого качества приведён в томе 2.

# Из таблицы 1.1.6 видно, что в целом уровень оснащённости потребителей приборами учёта низкий.

# Таблица 1.1.6

# Сведения по оснащённости приборами учёта воды

| №пп | Категория потребителей | ед. изм | Показатель ХВС | Показатель ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | общая численность населения получающих услугу централизованного холодного водоснабжения | шт | 7069 | 0 |
|  | численность населения получающих услугу холодного водоснабжения с использованием приборов учёта | шт | 4411 | 0 |
|  | доля оснащения населения приборами учёта | % | 62 | 0 |
| 2 | общее количество организаций с участием государства (муниципалитета, субъекта федерации) получающих услугу централизованного холодного водоснабжения | шт | 22 | 1 |
|  | общее количество организаций с участием государства (муниципалитета, субъекта федерации) получающих услугу централизованного холодного водоснабжения с использованием приборов учёта | шт | 14 | 1 |
|  | доля оснащения организаций приборами учёта | % | 64 | 100 |
| 3 | прочие потребители услуг централизованного холодного водоснабжения | шт | 99 | 0 |
|  | прочие потребители услуг централизованного холодного водоснабжения с использованием приборов учёта | шт | 76 | 0 |
|  | доля оснащения прочих потребителей приборами учёта | % | 77 | 0 |

1.4.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, влияющих на качество и безопасность воды

Низкий уровень качества воды.

Лабораторный анализ регулярно выявлял случаи несоответствия параметров качества хоз-питьевой воды (после очистки) требованиям [19]  по содержанию железа, азота аммонийного, нитрат-ионов и общей щёлочности.

Причины:

- антропогенное воздействие на ВЗС;

- повышенный уровень содержания природного железа, азота аммонийного, нитрат-ионов в исходной воде;

- недостаточная эффективность системы водоочистки.

# Низкая надёжность сетей водоснабжения.

# Причины:

- Значительный износ сетей водоснабжения.

- Топология сетей тупиковая, магистральные водоводы не закольцованы.

- На трёх ВЗС отсутствуют резервные скважины.

# Превышение удельного расхода электрической энергии при добыче и транспортировки воды по сравнению с нормативными показателями:

| # Причины: |  | # Следствия: |
| --- | --- | --- |
| # Низкая энергоэффективность насосного оборудования. |  | # Высокая доля затрат на электроэнергию в структуре себестоимости товарной воды. |
| Высокий уровень сетевых потерь воды вследствие износа и не герметичности сетей. |  |  |
|  |  | # Негативное влияние на экологию. |
| # Коррозия на внутренних поверхностях труб, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления сети, и, соответственно, требуется поддерживать более высокое давление воды в системе для того чтобы обеспечить нормативное давление у потребителя. |  |  |
| # Работа электродвигателей насосной станции второго подъёма без автоматического регулирования давления в подающей сети. |  |  |

Низкий уровень оснащённости приборами учёта расхода воды.

Низкий уровень оснащённости потребителей приборами учёта не позволяет объективно оценить уровень фактического потребления воды и уровень сетевых потерь.

Тарифная политика государства направлена на стимулирование энергоресурсосбережения. Одним из важнейших мер в этом направлении – это приборный учёт энергоресурсов и воды.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору.

# Не соответствие границ зон санитарной охраны (ЗСО источников водоснабжения требованиям [18].

# Существующие проекты ЗСО не соответствуют требованиям [18]. Потенциально существует большая вероятность антропогенного загрязнения источников водоснабжения.

# Значительные удельные расходы на обслуживание централизованных систем водоснабжения.

# Существующая сложившаяся ситуация в  сфере централизованного водоснабжения требует большое количество обслуживающего персонала и, соответственно, значительные расходы на заработную плату.

# Основные причины:

- большая степень износа основного оборудования и сетей;

- низкий уровень автоматизации технологических процессов;

- отсутствие диспетчеризации технического состояния оборудования;

- наличие нескольких источников водоснабжения;

- подвоз воды для отдельных потребителей.

# 1.4.4 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

По состоянию на август 2014 года централизованное горячее водоснабжение предусмотрено только для Приобской городской больницы и для бюро судебной экспертизы. Приготовление воды на нужды ГВС для остальных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых и электрических теплогенераторов.

# В соответствии с п. 10. ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении», с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

# Схемой теплоснабжения пгт Приобье приготовление воды на нужды ГВС для потребителей расположенных в пределах радиуса эффективного теплоснабжения на перспективу предусматривается от централизованных источников теплоснабжения. Для потребителей расположенных вне зоны эффективного теплоснабжения приготовление воды на нужды ГВС экономически и энергетически целесообразно осуществлять от индивидуальных газовых теплогенераторов.

# 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

# Согласно [39] городское поселение Приобье находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов (см. рис. 1.1.1).

# Обозначения на схеме:

  - северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения;

  - – центральный район НТВМГ сплошного распространения;

  - – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения;

# 4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

# рис 1.1.1

# 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

# Вся коммунальная инфраструктура по водоснабжению принадлежит Администрации городского поселения Приобье и передана в хозяйственное ведение МП «ЭГК».

Раздел1.2 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»

# 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

# Принципы развития систем водоснабжения городского поселения Приобье:

- Охват сетями водоснабжения 100% территории существующей и перспективной застройки посёлка.

- Повышение производительности централизованной системы водоснабжения в соответствии с ростом водопотребления;

- Повышение надёжности водоснабжения поселения;

- Повышения качества воды систем централизованного водоснабжения до уровня требований СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Снижение тарифов на воду за счёт повышения энергоэффективности и снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения.

# Направления развития систем водоснабжения городского поселения Приобье:

Перспективная система водоснабжения городского поселения Приобье принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надёжности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Для реализации предлагается одна, единая система централизованного водоснабжения, которая должна охватывать всех, в том числе перспективных, потребителей посёлка.

В качестве источника водоснабжения необходимо предусмотреть гидрогеологическую разведку, проектирование и  строительство единых водозаборных и водоочистных сооружений.

Для повышения качества и надёжности водоснабжения существующих и перспективных потребителей необходима реконструкция и развитие водопроводных сетей.

При выборе оборудования для системы водоснабжения необходимо придерживаться принципа унификации. Это позволит снизить складской резерв запасных частей.

При реконструкции и строительстве систем водоснабжения необходимо: использовать наилучшие доступные технологии (НДТ); обеспечить технический и коммерческий учёт энергоносителей и воды как на ВЗС, так и у потребителей; реализовать автоматизированную систему управления объектами водоснабжения.

# Целевые показатели

# В соответствии с [40]к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

# а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

# б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

# в) показатели качества обслуживания абонентов;

# г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

# д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

# е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# Подробно целевые показатели изложены в Разделе 1.7

# Фактические значения показателей в 2013 году и плановые значения целевых показателей до 2025года по системе централизованного водоснабжения приведены в таблицах 1.7.1

# 1.2.2 Перспективы развития централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающие технологические особенности указанной системы

# В соответствии с требованиями [2] к 2022 году все потребители в зоне действия открытой централизованной системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

# Централизованная закрытая система ГВС целесообразна в пределах эффективного радиуса теплоснабжения от существующих и перспективных централизованных источников теплоснабжения

# Районы поселения, находящиеся за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, имеющие низкую территориальную плотность жилой застройки и развитые газовые сети, отопление и приготовление горячей воды энергетически и экономически целесообразно осуществлять  от индивидуальных поточных газовых водонагревателей.

# Вышеуказанные направления развития системы ГВС соответствуют решениям утверждённой схемы теплоснабжения городского поселения Приобье.

# 1.2.3Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития населённого пункта.

# Генеральным планом Приобья, рассматривается один вариант развития городского поселения.

# В соответствии с Генеральным планом развития городского поселения Приобье, численность населения к 2025 году ставит 8315 человек.

# Строительство благоустроенного жилого фонда планируется взамен ветхого фонда и на свободных участка в зоне существующих застроек. В юго-западной части поселения, на свободных землях, планируется строительство индивидуального жилого фонда.

| # По состоянию на август 2014года | # Прогнозируемая численность к 2025 году. | # Процент изменения численности населения |
| --- | --- | --- |
| # 7314 человек | # 8315 человек | # +13,6% |

Раздел 1.3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

1.3.1 Балансы фактической подачи и реализации воды в 2013г.

Общий и структурный балансы фактической подачи и реализации воды в 2013г. от централизованных систем водоснабжения приведены в таблицах 1.3.1и 1.3.2

Балансы построены на основании исходных данных приведённых в томе 2. Расчёт значений для таблицы 1.3.2 выполнен в соответствии с формулой (2) из [37]. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,3

Таблица 1.3.1

Общий и структурный балансы фактической подачи и реализации воды в 2013г, тыс.м3

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Хоз-питьевая вода (холодная) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём выработки (добычи) воды | тыс.м3 | 387,9 |
| 2 | Объём воды используемой на собственные источников водоснабжения | тыс.м3 | 62,5 |
| 3 | Объём воды пропущенной через водоочистные сооружения | тыс.м3 | 387,9 |
| 4 | Объём отпуска в сеть | тыс.м3 | 325,3 |
| 5 | Объём потерь | тыс.м3 | 57,0 |
|  | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 17,5 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс.м3 | 268,4 |
| 6.1. | - населению | тыс.м3 | 183,0 |
| 6.2. | - организациям с участием государства (муниципалитета, субъекта федерации) | тыс.м3 | 19,8 |
| 6.3. | - промышленное производство | тыс.м2 | 45,0 |
| 6.3. | - прочим потребителям | тыс.м3 | 20,6 |
| 7 | Численность населения обеспеченная центральным водоснабжением. | чел | 7069,0 |

Таблица 1.3.2

Общий и структурный балансы фактической подачи и реализации воды в 2013г, тыс.м3/сут

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрешённый объём добычи | тыс.м3/сут. | 1,513 |
| 2 | Располагаемая производительность водоочистных сооружений | тыс.м3/сут. | 1,928 |
| 3 | Необходимый объём выработки (добычи) воды в сутки максимального потребления | тыс.м3/сут. | 1,38 |
| 4 | Необходимый объём воды пропущенной через водоочистные сооружения в сутки максимального потребления | тыс.м3/сут. | 1,38 |
| 5 | Объём отпуска в сеть в сутки максимального потребления | тыс.м3/сут. | 1,38 |
| 6 | Потери | тыс.м3/сут. | 0,2 |
|  | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 17,5 |
| 7 | Объём реализации в сутки максимального потребления | тыс.м3/сут. | 1,18 |

1.3.2Расчётные перспективные балансы потребления воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для посёлка в соответствии с Генеральным планом развития принято следующим:

-планируемая многоквартирная жилая застройка оборудуется централизованными системами водоснабжения, ваннами  и канализацией;

-существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями для нужд ГВС;

-новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется централизованными системами водоснабжения,  ванными и местными водонагревателями для нужд ГВС.

Прогнозируемая динамика изменения численности населения принята в соответствии с Генеральным планом развития посёлка.

Параметры водопотребления приняты в соответствии с [37].

Расчётные перспективные территориальный и структурный балансы потребления воды, а также общий балансы подачи и реализации воды по группам абонентов приведены в таблице 1.3.3

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с формулой (2) из [37]. Балансы составлены с учётом перспективного снижения потерь воды до нормируемого уровня - 10% к объёму отпущенной воды в сеть за счёт планируемой реконструкции систем водоснабжения.

Таблица 1.3.3

Расчётные перспективные территориальный и структурный балансы потребления воды, а также общий балансы подачи и реализации воды по группам абонентов

| Наименование потребителя (категория потребителя) | Ед.изм. (для группы- потребители) | 2020 год |  |  | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во -(для группы- потребители) | средесуточное в сутки максимального водпотребления, тыс.м3/сут. | за год, тыс.м3/год | Кол-во -для группы- потребители | средесуточное /сутки максимального водпотребления, тыс.м3/сут. | за год, тыс.м3/год |
| Необходимый объём выработки (добычи) воды |  |  | 3,81 | 1124,43 |  | 4,03 | 1187,41 |
| Объём воды на нужды технического водоснабжения |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Объём воды используемый на собственные нужды источников водоснабжения и водоотведения (1) |  |  | 0,22 | 80,00 |  | 0,22 | 80,00 |
| Объём воды используемый на собственные нужды источников теплоснабжения (2) |  |  | 0,16 | 60,00 |  | 0,16 | 60,00 |
| Объём пропущенной воды через очистные сооружения |  |  | 3,81 | 1124,43 |  | 4,03 | 1187,41 |
| Объём отпуска в сеть воды хоз-питьевого качества |  |  | 3,43 | 984,43 |  | 3,64 | 1047,41 |
| Объём потерь (3) |  |  | 0,27 | 98,44 |  | 0,29 | 104,74 |
| Потребление воды хоз.питьевого качества, в том числе по категориям: |  |  | 3,16 | 885,98 |  | 3,36 | 942,67 |
| _хоз-питьевые нужды население (4) | чел | 7815 | 2,54 | 713,12 | 8315 | 2,70 | 758,74 |
| _нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы (5) | чел | 7815 | 0,51 | 142,62 | 8315 | 0,54 | 151,75 |
| _полив (6) | чел | 3360 | 0,11 | 30,24 | 3575 | 0,11 | 32,18 |

- – на промывку фильтров;

- – собственные нужды источников теплоснабжения  приняты из Таблицы 3.3 Схемы теплоснабжения;

- –нормируемый объём сетевых потерь – 10% от объёма отпуска в сеть;

- – удельное хозяйственно-питьевое водопотребление для застроек зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 250л/чел. в сутки. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях

- –количество воды хозяйственно-питьевого качества на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы размере 20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта из [37];

- - удельное среднесуточное за поливочный сезон (100 дней) потребление воды на поливку в расчете на одного жителя частного сектора принимаем 90 л/сут

# 1.3.3Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения.

На основании данных приведённых в таблицах 1.3.1 и 1.3.3, на диаграмме 1.3.1 наглядно отображены резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения.

рис.1.3.1

Совокупные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения, тыс. м3 в сутки

Выводы:

- Основными потребителями воды является население;

- К 2025 году прогнозируется значительное увеличение удельного потребления воды на душу населения по сравнению с уровнем потребления в 2013 году за счёт повышения уровня благоустройства жилых домов;

- При условии работы существующих ВЗС на одну сеть резерв мощности по состоянию на 2014 год составляет 0,12тыс.м3/сутки.

# 1.3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Сведения о существующей системе коммерческого учёта приведены в подразделе 1.1.4. и таблице  1.1.6

Планы и прогнозы по оснащению приборами коммерческого учёта воды приведены в таблице 1.3.4

Таблица 1.3.4

# Планы и прогнозы по оснащению приборами коммерческого учёта воды

| Вид абонента | Вода | доля оснащения приборами от общего количество вводов, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2022 | 2025 |
| Организации с участием государства (муниципалитета, субъекта федерации | Холодная | нд | 64 | 80 | 100 | 100 | 100 |
|  | Горячая | нд | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Техническая | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Население | Холодная | нд | 62 | зависит от субъективных факторов |  |  |  |
|  | Горячая | нд | -- |  |  |  |  |
|  | Техническая | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прочие | Холодная | нд | 77 | 80 | 100 | 100 | 100 |
|  | Горячая | нд | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Техническая | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

# 1.3.5 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

# Исходя из анализа перспективных нагрузок потребителей системы водоснабжения городского поселения Приобье следует, что максимальное потребление воды будет в 2025 году.

# Расчётная производительность водозаборных сооружений и станции водоочистки принимается в соответствии с расчётным потреблением в сутки максимального потребления (см. табл. 1.3.3).

# Полный объём резервуаров чистой воды (РЧВ) в системах объединённого хозяйственно-противопожарного водоснабжения:

# Wрез=Wрег+Wпож+Wс.н.,м3

# где Wрег – регулирующий объём, м3

# Wпож – неприкосновенный запас воды на тушение пожара, м3

# Wс.н – объём воды на собственные нужды водоочистной станции (промывку фильтров или контактных осветлителей, приготовление растворов реагентов и т.д.), м3

# Регулирующий объём можно найти по формуле:

# Wрег =Qсут.мах[1-Кн+(Кч-1)(Кн/Кч)Кч/(Кч-1)],м3

# где  Qсут.мах- расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут;

# Кн- отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую ёмкость к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;

# Кч- коэффициент часовой неравномерности отбора воды из ёмкости (определяется как отношение максимального часового отбора к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления). При этом максимальный часовой отбор принимается равным максимальному часовому водопотреблению при отсутствии регулирующих емкостей у потребителей (башни, напорных резервуаров и т.д.) или максимальной часовой производительности насосной станции 2-ой ступени при наличии регулирующей ёмкости.

# Пожарный объём воды предусматривается в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно. Пожарный объём определяется из условия обеспечения: пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; специальных средств пожаротушения (сплинклеров и т.д.) не имеющих собственных резервуаров; максимальных хозяйственно-питьевых нужд на весь период пожаротушения.

# Неприкосновенный противопожарный запас - Wпож- рассчитывается из условия тушения расчётного количества одновременных пожаров в течение всего нормативного времени пожаротушения.

# Тогда:

# Wпож=3,6пТпожQпож1, м3

# где  Qпож1 – расход воды на тушение одного пожара, л/с (см. табл. 1.3.5)

# Тпож – нормативное время тушения пожара, ч (см. табл. 1.3.5)

# п - количество одновременных пожаров в поселении, шт. (см. табл. 1.3.5)

# Исходные данные для расчёта неприкосновенного противопожарного запаса приняты из [41].

# Wс.н – объём воды на собственные нужды водоочистной станции принимаем в соответствии с [37] в размере 4% от общего объёма воды подаваемой в сети за один час.

# Результаты расчёта объёма РЧВ сведены в таблицу 1.3.5

# В таблице 1.3.6 приведены требуемые мощности  водозаборных и очистных сооружений, полный объём РЧВ  по каждой системе водоснабжения.

# Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта,в соответствии с требованиями п. 5.11 из [37] при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

# С учётом того, что этажность существующих и перспективных зданий не превышает четырёх,  свободный напор у потребителей, при максимальном водопотреблении, должен быть не менее 22 метров.

# Необоснованное завышение напора приводит к дополнительному расходу электроэнергии на транспортировку воды.

Таблица 1.3.5

Результаты расчёта объёма РЧВ

| Наименование ЦСВ | Регулирующий объём |  |  |  |  |  | Противопожарный объём |  |  |  |  |  | Объём на собственные нужды, Wпож,м3 | Необходимый полный объём РЧВ, Wрез м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход в сутки максимального водопотребления, м3/сут | Максимальная часовая производительность в ёмкость, м3/час | Максимальный часовой расход, м3/час | Кн | Кч | Регулирующий объём, Wр,м3 | Численность населения, чел | Этажность застройки | Противопожарный расход, л/с | Количество одновременных пожаров,ед | Нормативное время тушения пожара, ч | Противопожарный объём, Wпож,м3 |  |  |
| Единая ЦСВ | 4030 | 170 | 285 | 1,01 | 1,7 | 756,3 | 8315 | 4 | 10 | 1 | 3 | 108 | 161,2 | 1025,5 |

Параметры регулирующего объёма  уточняются на этапе разработки проектной документации.

Таблица 1.3.6

Требуемые мощности  водозаборных и очистных сооружений, полный объём РЧВ.

| Наименование ЦСВ | 2025год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория системы водснабжения в соответствии с п.7.4 из [37] | Необходимая производительность водозаборных сооружений с учётом необходимого резерва, тыс.м3/сут. | Необходимая производительность водоочистных сооружений с учётом необходимого резерва, тыс.м3/сут. | Необходимый полный объём РЧВ, м3 |
| Первая ЦСВ | 2 | 4,03 | 4,03 | 1025,5 |

# 1.3.6 Решение по определению гарантирующей организации.

# В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

# Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

# Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

# На основании выше изложенного статус ЕГО на территории городского поселения Приобье должен быть присвоен Муниципальному предприятию «Эксплуатационная генерирующая компания» муниципального образования городское поселения Приобье.

Раздел 1.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Общие замечания

Перспективная система водоснабжения Приобьяпринимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надёжности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов в соответствии с требованиями п. 11.5 в [37].

Для реализации предлагается одна, единая система централизованного водоснабжения, которая должна охватывать всех, в том числе перспективных, потребителей посёлка. В качестве источника водоснабжения необходимо предусмотреть гидрогеологическую разведку, проектирование и  строительство единых водозаборных и водоочистных сооружений.

Подземные источники имеют относительно стабильные и высокие показатели качества воды, и высокую естественную защищённость источников от действия внешних загрязняющих факторов.

Для повышения качества и надёжности водоснабжения существующих и перспективных потребителей необходима реконструкция и развитие существующих водопроводных сетей.

При выборе оборудования для системы водоснабжения необходимо придерживаться принципа унификации. Это позволит снизить складской резерв запасных частей.

При реконструкции и строительстве систем водоснабжения необходимо: использовать наилучшие доступные технологии (НДТ); обеспечить технический и коммерческий учёт энергоносителей и воды как на ВЗС, так и у потребителей; предусмотреть диспетчеризацию и автоматизированную систему управления объектами водоснабжения.

Выполнение мероприятий по реконструкции, развитию и строительству ЦСВ планируется в два этапа: первый - с 2015 по 2020 гг и второй - с 2021 по 2025 гг.

Водозаборные и водоочистные сооружения (ВЗС и ВОС):

Для водозаборных сооружений предлагается следующая технологическая схема: группа артезианских скважин - резервуары исходной воды - станция водоподготовки - резервуары чистой воды - насосная станция второй ступени (гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом).

ВЗС и ВОС рекомендуются блочно-модульного исполнения, имеющие высокий уровень заводской сборки.

Технология очистки воды должна уточняться при разработке проекта ВОС.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопроводных сетей хозяйственно-питьевого потребления устанавливаются зоны санитарной охраны  (ЗСО). Указанные  зоны  включают  зоны источника водоснабжения в месте забора воды, состоящую из 3-х поясов и санитарно-защитную полосу водоводов.

Граница первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения  устанавливается на расстоянии 30 метров от скважины..

Граница второго и третьего поясов ЗСО определяются проектом в соответствии с требованиями [18].

Сети:

При реконструкции и строительстве водопроводов холодного водоснабжения необходимо использовать напорные трубы из полиэтилена низкого давления ПЭ80 по ГОСТ 18599-2001 с маркировкой «питьевая». Способ прокладки сетей – подземный.

# Достоинства полимерных труб: гарантированный срок службы не менее 50 лет, полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность, экологичность, относительно низкие риски вторичного загрязнения воды. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости.

# Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

# - оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления(санация трубопроводов);

# - использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети -участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;

# -  стабилизация давлений в сети;

# - использование современных геоинформационных технологий для контроля и управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

На  водопроводной сети необходимо предусмотреть устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТРП 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100-150 м и отключающей арматуры.

Технический и коммерческий учёт энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учёт: 1) узлы технического учёта воды забираемой от источника; 2) узлы коммерческого учёта воды подаваемой в сеть; 3) узлы коммерческого учёта электрической энергии используемой на нужды водоснабжения; 4) желателен технический учёт электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы, отдельно – насосы второй ступени).

Узлы учёта могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.

Автоматизация:

# Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

# При автоматизации систем водоснабжения достигается:

- Экономия электроэнергии и воды за счет:

- логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;

- поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счёт применение частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);

- автоматическое определение серьёзных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.);

- Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

- применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;

- применения устройств плавного пуска глубинных насосов;

- снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала

- Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

- автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.

- оперативной обработки информации.

- своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

- Повышение надёжности водоснабжения в целом.

Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рис. 1.4.1

рис. 1.4.1

При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании,  её дальнейшего расширения и развития её функциональности.

Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:

- дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС и ВОС (давление, расход, потребление электроэнергии);

- автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счёт системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определённых точках сети;

- аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.

Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей,  могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети  и системы автоматизированного контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ). Технически система реализуется как единая для системы водоснабжения и водоотведения на современной технической базе с использованием специализированного программного обеспечения (например, WinCC).

Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей наличие мнемосхемы является  обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения:

Существующая система ремонтов сетей предусматривает замену ветхих участков из стальных труб в объёме не менее 4% от общей протяжённости водопровода в год.

На 2015 год на ВОС 800 запланировано строительство ещё одного резервуара чистой воды объёмом 1000м3.

Перечень предлагаемых основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам приведён в таблице 1.4.1

Схема централизованной системы водоснабжения, с учётом развития городского поселения на перспективу до 2025 года, приведена в приложении 1.4.1 Маршруты прокладки сетей, диаметры и т.д. должны уточняться на рабочем этапе разработки проектной документации.

Схема сетей предусматривает кольцевание основных магистралей. При этом, в соответствии с требованиями п. 11.5 в [37], тупиковые участки ЦСВ с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом должны иметь протяжённость не более 200м.

Мероприятие 1-1 являются первоочередным и определяющим основные технические решения по развитию централизованной системы водоснабжения.

Таблица 1.4.1

Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения городского поселения Приобье

| Идентиф. номер мероприятия | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Согласованный срок реализации, год | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | Проведение гидрогеологических и иных исследований для определения запасов и параметров качества подземных вод на территории и вблизи от г.п. Приобье. | - Охват сетями водоснабжения 100% территории существующей и перспективной застройки населённых пунктов; - Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом водопотребления; - Повышение надёжности водоснабжения; - Повышения качества воды систем централизованного водоснабжения до уровня требований СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; - Снижение тарифов на воду за счёт повышения энергоэффективности и снижения издержек. | Первый этап (2015 по 2020гг) | Бюджетные средства |
| 1-2 | Разработка рабочего проекта строительства нового источника водоснабжения. |  | Первый этап (2015 по 2020гг) |  |
| 1-3 | Разработка рабочего проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения. |  | Первый этап (2015 по 2020гг) |  |
| 1-4 | Строительство нового источника водоснабжения. |  | Первый этап (2015 по 2020гг) | Бюджетные средства всех уровней. Внебюджетные средства, в том числе использование механизма энергосервисных контрактов и инвестиционной надбавки к тарифу, использование платы за подключение к инженерным системам водоснабжения. |
| 1-5 | Реконструкция и развитие сетей водоснабжения для охвата централизованным водоснабжением всех потребителей поселения. |  | Первый этап (2015 по 2020гг) |  |
| 1-6 | Развитие сетей водоснабжения ЦСВ для подключения потребителей новых застроек. |  | Второй этап (2021 по 2025гг) |  |

Раздел 1.5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

# 1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

# Технологический процесс забора воды из скважин не сопровождается вредными выбросами.

# Промывные воды, образующиеся при очистке исходной воды, должны сбрасываться в канализационную сеть и утилизироваться вместе с хозяйственно-бытовыми стоками на канализационных очистных сооружениях.

# Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

# Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

# Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства и реконструкции сетей отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

# При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

# 1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

# На сегодняшний день для обеззараживания воды в системе централизованного водоснабжения используются бактерицидные лампы и установки для озонирования.

# Химические реагенты используются для периодической плановой обработки резервуаров чистой воды в соответствии с нормами и правилами, а также рекомендациями производителя.

# Технологическая схема очистка и подготовки воды, в том числе реагентная, должна уточняться на этапе проектирования источника водоснабжения.

Раздел 1.6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

# Оценка стоимости объемов капитальных вложений в строительство 
реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов [1] либо принятая по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ,  с указанием источников финансирования приведена в таблице 1.6.1

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий.

К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли в срок строительства и т. п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от  увеличения выручки в связи с реализацией программы.

В связи с отсутствием укрупнённых сметных нормативов для объектов водозаборных сооружений, отсутствие данных о конкретной компановки планируемых ВЗС оценка капитальных затрат на их строительство проведена приблизительно ориентируясь на объекты-аналоги.

Таблица 1.6.1

Оценочная стоимость объемов капитальных вложений в строительство 
реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоснабжения

| Идентификационный номер мероприятия | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, млн. руб. |  |  | Ссылка на сметный норматив или иной источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-этап: с 2015 по 2020гг | 2-этап: с 2021 по 2025гг | всего |  |
| 1.1 | Проведение гидрогеологических и иных исследований для определения запасов и параметров качества подземных вод на территории и вблизи от г.п. Приобье. | 1 |  | 1 | оценка затрат по объектам аналогам |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта строительства нового источника водоснабжения. | 3 |  | 3 | оценка затрат по объектам аналогам |
| 1.3 | Разработка рабочего проекта реконструкции и развития сетей водоснабжения. | 3 |  | 3 | оценка затрат по объектам аналогам |
| 1.4 | Строительство нового источника водоснабжения. | 210 |  | 210 | оценка затрат по объектам аналогам |
| 1.5 | Реконструкция и развитие сетей водоснабжения для охвата централизованным водоснабжением всех потребителей поселения. | 53 |  | 53 | НЦС 81-02-14-2012 |
| 1.6 | Развитие сетей водоснабжения ЦСВ для подключения потребителей новых застроек. |  | 6 | 6 | НЦС 81-02-14-2012 |
|  | Итого: | 270 | 6 | 276 |  |

Раздел 1.7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на определенный период времени.

# В соответствии с [40] к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

# Группа А: показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

# Группа Б: показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

# Группа В: показатели качества обслуживания абонентов;

# Группа Г: показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

# Группа Д: соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям [19].

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям [19], рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках  распределительной сети.

Числовые значения целевых показателей относящихся к группе «Д» не рассматриваются из-за комплексного положительного влияния запланированных мероприятий по реализации схемы водоснабжения  на практически все целевые показатели групп «А», «Б», «В» и «Г»  как на краткосрочную, так и, даже в большей степени, на долгосрочную перспективу.

Фактические значения показателей в 2013 году и плановые значения целевых показателей до 2025 года по каждой системе централизованного водоснабжения (в том числе создаваемых в перспективе)  приведены в таблице 1.7.1

Плановые значения целевых показателей определены с учётом плана  мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Таблица 1.7.1

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| N п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-факт | 2014-план | 2015-план | 2020план | 2025-план |
| A. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Число случаев несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074 по микробиологическим показателям | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | Число случаев несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074 по паразитологическим показателям | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | Число случаев несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074 по органолептическим показателям | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4 | Число случаев несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074 по обобщённым показателям | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | Число случаев несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074 по показателям связанным с технологией водоподготовки | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6 | Число случаев несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074 по радиологическим показателям | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7 | Число случаев несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074 по неорганически и органическим веществам | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Б1 | Число повреждений на один километр наружной водопроводной сети для устранения которого потребовалось прекрашение подачи воды через повреждённый участок | ед./ км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б2 | Продолжительность перерывов в водоснабжении связанных с неисправностями системы водоснабжения на один километр наружной водопроводной сети | час/ км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В. Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| В1 | Число обращений абонентов всвязи с подтверждённым низким качеством питьвой воды вызванным работой водоснабжающей организацией на 100 подключенных абонентов. | ед. на 100 подключенных абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В2 | Число обращений абонентов всвязи с подтверждённым низким напором воды вызванным работой водоснабжающей организацией на 100 подключенных абонентов. | ед. на 100 подключенных абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В3 | Доля абонентов подключенных к централизованным системам водоснабжения от общего количества потребителей воды. | % | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 |
| Г. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |
| Г1 | Доля сетевых потери от общего объёма воды подаваемой в сеть | % | 17,5 | 17,5 | 17 | 10 | 10 |
| Г2 | Удельный расход электрической энергии, необходимой для подачи воды установленного уровня напора (давления) | кВтч/м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,8 |
| Г3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 60 | 65 | 75 | 100 | 100 |
| Г4 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 25 | 18 |

Раздел 1.8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

По данным Администрации городского поселения Приобье безхозяйные сети ХВС и ГВС на территории Приобья отсутствуют.

ЧАСТЬ 2:СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 2.1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В городском поселении Приобье существует  одна централизованная неполная (с поверхностным отведением дождевых вод), объединенная система водоотведения отдельных групп общественных и жилых зданий, а также объектов коммунально-производственного назначения оборудованных внутренними сетями канализации.

Общее количество абонентов пользующихся услугами централизованного водоотведения, по состоянию на август 2014 года составляет 4377 человек или около 65% от общей численности населения.

Большинство жилых домов индивидуальной застройки частного сектора поселения оборудованы септиками (выгребная канализация). В микрорайоне Черёмушки централизованная система водоотведения отсутствует. Более 60% всех стоков транспортируются на канализационные очистные сооружения ассенизаторскими машинами.

Технологические (промывные) стоки с ВОС800 сбрасываются на рельеф местности.

Технологические (промывные) стоки с трёх ВОК (ул. Одесская, Строителей и микрорайон Черёмушки) сбрасываются в локальные септики.

Перечень объектов подключенных к централизованной системе канализации приведён в томе 2.

Канализационные очистные сооружения (КОС) и сети водоотведения принадлежат Администрации г.п. Приобье и переданы в хозяйственное ведение МП «ЭГК».

На территории городского поселения существует одна эксплуатационная и технологическая зона централизованной системы водоотведения.

Балансы сточных вод в 2013 году приведены в таблице 2.2.1

# Показатели технико-экономической деятельности МП ЭГК осуществляющей водоотведение за 2013 год приведены в таблице 2.1.1

# Производственные показатели деятельности МП ЭГК осуществляющей водоотведение за 2013 год приведены в таблице 2.1.2

# Из таблицы 2.1.1 видно, что более 50% в структуре себестоимости услуги водоотведения занимают затраты на оплату труда основного производственного и управленческого персонала. Затраты на электроэнергию составляют 16%.

# Таблица 2.1.1

# Показатели технико-экономической деятельности организации осуществляющей водоотведение на 2013 год

| № п/п |  | Ед. изм. | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 9680,49 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 103,49 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 76,378 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 3,18 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 23,93 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 2384,66 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 2384,66 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 196,43 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 4593,68 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. |  |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2402,23 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. |  |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 457,69 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 71,99 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 385,69 |
| 3 | Административные расходы | тыс. руб. | 3 218,53 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 489,57 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 2619,79 |
| 3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 32,51 |
| 3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 76,7 |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0 |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 651,86 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 111,933 |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 385,89 |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 9 | Итого НВВ по смете расходов | тыс. руб. | 14506,4 |
| 10 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. |  |
| 11 | Всего НВВ | тыс. руб. | 14506,4 |
| 12 | Объем водоотведения) | тыс. куб. м | 123,00 |
| 13 | Тариф на водоотведение | руб. куб. м | 117,93 |

# Таблица 2.1.2

# Производственные показатели деятельности МП ЭГК

# осуществляющей водоотведение за 2013 год

| Показатели | Ед.изм | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Число канализаций | ед. | 1 |
| Суммарная протяженность сети | км | 14,52 |
| Износ сетей | % | 95 |
| Аварийность | ед. на 1 км сетей | 0 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | м3/сут. | 1,4 |
| Фактически задействованная пропускная способность очистных сооружений | м3/сут. | 0,94 |
|  | % | 67,31 |
| Износ очистных сооружений | % | 99 |
| Мощность сооружений по обработке осадка | м3/сут. |  |
| Площадь иловых площадок | т.м2 | 0,1 |
| Количество отдельностоящих станций | ед. | 3 |
| Пропущено сточных вод – всего, в том числе | т.м3 | 65,57 |
| от населения | т.м3 | 56,550 |
| по приборам учета | т.м3 | 24,86 |
| по нормативам | т.м3 | 31,69 |
| от бюджетных организаций | т.м3 | 3,92 |
| по приборам учета | т.м3 | 3,92 |
| по нормативам | т.м3 |  |
| от прочих | т.м3 | 5,10 |
| по приборам учета | т.м3 | 5,10 |
| по нормативам | т.м3 |  |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего | т.м3 | 249,73 |
| объем сточных вод вывозимых ас.машинами | т.м3 | 124,21 |
| объем сточных вод принятых на КОС от других предприятий | т.м3 | 59,95 |
| объем пропущенных стоков через КНС | т.м3 | 65,57 |
| Из них: |  |  |
| нормативно-очищенной | т.м3 | 249,73 |
| Сброшено без очистки | т.м3 | 0 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | т.м3 | 0 |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей | т.руб. | 33320 |
| Численность основных производственных рабочих, в том числе: | чел. | 15 |
| перекачка | чел. | 5 |
| очистка | чел. | 10 |
| сети | чел. |  |
| ремонтные рабочие | чел. | 0,2 |
| Цеховой персонал | чел. | 6,0 |
| Административно-управленческий | чел. | 3,08 |
| Прочий эксплуатационный персонал |  | 2,31 |
| Всего персонала | чел. | 26,49 |
| Среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих | руб. | 19808,90 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./м3 | 3,2 |

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

По безнапорным трубопроводам канализационные стоки собираются в резервуары канализационных насосных станций (КНС) и КНС  по   напорным канализационным сетям перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС). После очистки сточные воды сбрасываются в Алёшкинскую протоку Оби.

Канализационные очистные сооружения (КОС)  хозяйственно-бытовых сточных вод расположены по улице Портовая в Северо-Западной части поселения.

Методы очистки и обезвреживания сточных вод - полная  механо - биологическая очистка с доочисткой на фильтрах с крупнозернистой загрузкой и дезинфекцией гипохлоридом натрия.

КОС введены в эксплуатацию в 1988году.

Проектная мощность очистных сооружений сточных вод – 1100м3/сут.

Располагаемая мощность очистных сооружений сточных вод – 1100м3/сут.

Фактическая  загрузка  очистных сооружений в 2013 году составляла - 900м3/сут или 81,8% от проектной мощности.

Основные данные, состав технологического оборудования КОС и технологическая схема  очистки  сточных  вод  приведены в томе 2.

Стоки поступают в приёмную камеру, далее через решетки по лоткам направляются в песколовки, обеспечивающие грубую очистку от крупных отбросов. Удаление песка из песколовок производится по мере накопления гидроэлеватором на песковые площадки, где осуществляется его обезвоживание за счет естественного подсушивания и дренирования. Из песколовок сточная вода подается в блок емкостей и распределяется на три параллельно работающих отстойника, в которых происходит  осаждение взвешенных веществ. Осветленная сточная вода направляется для биологической очистки в аэротенки. В аэротенках производится окисление растворенных органических загрязнений за счет жизнедеятельности микроорганизмов активного ила в присутствии кислорода воздуха, который подается от воздуходувных агрегатов. После аэротенков сточная вода, смешанная с илом, направляется во вторичные отстойники, где происходит отделение активного ила от воды. Активный ил самотеком поступает в приемную емкость иловых насосов и перекачивается в аэробный минерализатор. Избыточный ил по мере необходимости сбрасывается на иловые площадки, где осуществляется его обезвоживание, уплотнение и стабилизация за счет естественного подсушивания, дренирования, естественного ультрафиолетового излучения и вымораживания в зимний период года.

Биологически очищенная сточная вода фильтруется через слой кварцевого песка и отводится в контактные резервуары, расположенные в едином блоке резервуаров, куда одновременно вводится гипохлорит натрия  для обеззараживания доочищенных стоков перед выпуском.

Фильтры, с зернистой загрузкой (кварцевый песок) и восходящим потоком воды, промываются чистой водой и воздухом (водо-воздушная промывка) два раза в сутки (один раз в смену).

Перечень основного насосного оборудования КОС приведён в таблице 2.1.3

Насосное оборудование КОС не оборудованы преобразователями частоты. КПД насосных агрегатов не превышает 50%.

Технологическая и аварийная автоматика на КОС имеется.

Диспетчеризация аварийного состояния оборудования и нарушения технологического процесса отсутствует.

Приборный учёт потребляемой воды и электроэнергии на нужды водоотведения  имеется. Система АСКУЭ отсутствует. Поагрегатный  учёт электрической энергии и учёт электроэнергии по технологическим операциям не ведётся.

Приборный учёт сброса сточных вод имеется.

Аварий за период с 2012 по 2014гг не было.

Отопление зданий и помещений очистных сооружений – центральное.

Фактический удельный расход электроэнергии в 2013 году составил 3,2кВтч на один м.куб. принятых стоков.

Нормативный удельный расход электроэнергии оценённый в соответствии с [36] не более 900кВтч на одну тысячу м.куб. принятых стоков. Пояснение: из таблицы 4 при полном напоре 30м нормативный удельный расход на перекачку сточных вод – 124кВтч/тыс.м3; из таблицы 7 удельный расход электрической энергии на механическую и биологическую очистку стоков  -300кВтч/тыс.м3; расход электрической энергии на дополнительные технологические нужды (с запасом) - 470кВтч/тыс.м3; Итого 894кВтч/тыс.м3

# Можно сделать вывод, что фактический удельный расход электроэнергии значительно (в разы) превышает нормативный расход.

# 2.1.3 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время на КОС  используется наиболее доступный и дешёвый способ утилизации – это захоронение на специальных площадках. Недостатки: загрязнение атмосферного воздуха и грунтовых вод.

Другой доступный способ утилизации – это применение осадков сточных вод в качестве удобрений для лугов с периодичностью не чаще одного раза в 5 лет при наличии соответствующего положительного заключения после проведения лабораторных исследований. Более частое применение может приводить к накоплению в почве фитотоксичных тяжёлых металлов и кадмия в растениях.

Недостаток: применение осадка в качестве удобрения ограничивается содержанием вредных веществ, превышающим ПДК.

# 2.1.4 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяженность сетей канализации  составляет –14,52км.

Схемы существующих сетей канализации приведена томе 2 (исходные данные).

Самотечные канализационные сети выполнены  преимущественно из чугунных труб. Прокладка подземная. Напорные канализационные сети выполнены  преимущественно из стальных труб. Прокладка надземная, совместно с трубами системы отопления.

На территории посёлка расположены три КНС. Ещё одна КНС расположена на ВОС800 и служит для перекачки технологических стоков. Насосы в КНС оснащены преобразователями частоты.  Технологическая и аварийная автоматика предусмотрена. Диспетчеризация аварийного состояния оборудования и нарушения технологического процесса отсутствует.

# Год ввода сетей в эксплуатацию – 1988

# Износ сетей составляет более 95 %.

# За период с 2013-2014 гг была осуществлена замена отдельных участков на полиэтиленовые трубы (около 5% от общей протяжённости канализационных сетей).

# 2.1.5 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения

За период с 2012 по 2014 гг аварийных ситуаций на объектах системы водоотведения зафиксировано не было.

Износ объектов водоотведения составляет более 95%. Износ сетей вызывает значительные утечки транспортируемых стоков, что приводит к загрязнению грунтовых вод и ухудшению экологической обстановки в поселении.

Объекты системы водоотведения являются экологически опасными объектами.

Санитарно-защитная зона существующих КОС и КНС соответствует требованиям [43] и [45].

# 2.1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Центральная система водоотведения в процессе эксплуатации могут являться источником загрязнения окружающей среды.

При нарушении технологического процесса очистки на КОС возможны выбросы вредных и опасных веществ в водоёмы в концентрациях превышающих ПДК и объёмах превышающих НДС (нормативы допустимых выбросов).

Контроль за качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Сеть канализации при нарушении её герметичности является источником загрязнения грунтовых вод. Наличие утечек в самотечных сетях не вызывает нарушение их функционирования, а выявление утечек является довольно сложной технической задачей. Утечки в напорных сетях выявляются визуально путём проведения осмотров.

В МП «ЭГК»  имеется лаборатория очистных сооружений, экологическая и инженерная служба, оперативно-ремонтный персонал для осуществления технической эксплуатации системы водоотведения. Ведётся вся необходимая техническая документация. Разработан и утверждён  проект НДС (нормативы допустимых сбросов).

В таблице 2.1.3приведенырезультаты лабораторных исследований качества очистки сточных вод за октябрь 2013 г., которые соответствуют общей картине.

Качественный анализ результатов лабораторных исследований качества очистки стоков за период 2012-2013 годы позволяет сделать выводы об устойчивом превышении по следующим показателям: нитрит-ионы, ионы железа, ионы аммония, ХПК, взвешенные вещества.

Таблица2.1.3

Параметры очистки КОС

| № | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Концентрация по НДС | Результат исследования очищенных стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | растворённый кислород | мг/л | не менее 4 | 4,82 |
| 2 | взвешенные вешества | мг/л | 5,65 | 20* |
| 3 | БПК | мг/л | 7 |  |
| 4 | ХПК | мг/л | 3,5 | 8 |
| 5 | ионы аммония | мг/л | 0,8 | 15,97 |
| 6 | нитрат ионы | мг/л | 40,3 | 2,08 |
| 7 | нитрит ионы | мг/л | 0,296 | 0,401 |
| 8 | хлорид ионы | мг/л | 300 | 80,83 |
| 9 | сухой остаток | мг/л | 1000 | 230 |
| 10 | сульфат ионы | мг/л | 100 | 49,4 |
| 11 | ионы железа |  | 0,69 | 0,72 |
| 12 | фосфат ионы | мг/л | 1,9 | 0,75 |
| 13 | СПАВ | мг/л | 0,5 | 0,29 |
| 14 | нефтепродукты | мг/л | 0,031 | __ |

# *-Превышение фактических показателей над нормативами допустимых сбросов отмечены жёлтым фоном.

# 2.1.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

# Значительная часть жилых домов индивидуальной застройки частного сектора оборудованы септиками. Большинство септиков не имеют гидроизоляционного внутреннего покрытия.

В таблице 2.1.4 приведены данные об объёмах стоков в зонах, не охваченных централизованным водоотведением по состоянию на 2014г. рассчитанных в соответствии с пунктом 2.1 [45]«расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению»

Таблица 2.1.4

Данные об объёмах стоков в зонах, не охваченных централизованным водоотведением

| Население |  |  | Неучтённые стоки (20% от хоз-бытовых стоков населения), тыс.м.куб. в год | Итого, тыс.м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На бытовые нужды |  | Итого расчётные хоз-бытовые стоки населения, тыс.м3/год |  |  |
| Количество жителей проживающих вне зоны действия централизованной системы водоснабжения, чел | Норматив потребления воды расчитанный в соответствии с [37], л/сутки на одного человека |  |  |  |
| 2937 | 100 | 293,7 | 58,74 | 352,44 |

По данным таблицы 2.1.3 годовой расчётно-нормативный объём стоков, определённый в соответствии с [43]  на территориях, не охваченных централизованным водоотведением, оценивается на уровне 352 тыс.м3/год.

# 2.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении.

- Качество очистки сточных вод на КОС по отдельным показателям (нитрит-ионы, ионы железа, ионы аммония, ХПК, взвешенные вещества) не соответствует утверждённым нормативам допустимых сбросов.

Основные причины: несовершенство технологии очистки сточных вод; физический износ оборудования; недостаточная загрузка КОС

- Объекты централизованной системы водоотведения (КОС, КНС и сети) имеют высокий уровень физического и морального износа – более 95%., что негативно влияет на экологию.

- Превышение удельного расхода электрической энергии при транспортировке и очистки сточных вод по сравнению с нормативными показателями:

| # Причины: |  | # Следствия: |
| --- | --- | --- |
| # Низкая энергоэффективность насосного оборудования (КПД насосных агрегатов не превышает 50%). |  | # Высокая доля затрат на электроэнергию в структуре себестоимости товарной воды. # Негативное влияние на экологию. |
| Отсутствие автоматизированного электропривода для насосного оборудования на КОС. |  |  |
| # Недостаточная загрузка КОС. |  |  |
| # Коррозия на внутренних поверхностях напорных трубопроводов, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления сети. |  |  |

- Часть поселения не охвачена централизованной системой водоотведения, что приводит к загрязнению грунтовых вод через стихийно возводимые септики не соответствующие нормативным требованиям.

- Сброс технологических стоков  с ВОС800 на рельеф местности приводит к загрязнению грунтовых вод.

- В поселении отсутствует ливневая канализация и ливневые стоки естественным образом, без очистки, сбрасываются на ландшафт местности и в водоёмы.

Раздел 2.2 Балансы  сточных вод в системе водоотведения

# 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  приведён в таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём сточных вод | тыс. куб. м | 249,7 |
| 1.1 | По категориям сточных вод: |  |  |
| 1.1.1 | поверхностных сточных вод | тыс. куб. м | нд |
| 1.1.2 | жидких бытовых отходов | тыс. куб. м | 249,7 |
| 1.1.3 | промышленные стоки | тыс. куб. м | - |
| 1.1.4 | технологические стоки водоочистных сооружений | тыс. куб. м | нд |
| 1.2 | По источникам поступления сточных вод на КОС: |  |  |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | 60,0 |
| 1.3.2 | неорганизованный приток | тыс. куб. м | нд |
| 1.3.3 | от собственных абонентов | тыс. куб. м | 189,8 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 249,7 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 249,7 |
| 2.1.1 | по канализационным сетям | тыс. куб. м | 65,6 |
| 2.1.2 | ассенизаторским машинами | тыс. куб. м | 184,2 |
| 2.2 | Другим организациям | тыс. куб. м | - |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 249,7 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 249,7 |
| 3.2 | Объем сточных вод, не прошедших очистку | тыс. куб. м | - |
| 4 | Объём сброса очищенных стоков | тыс. куб. м | 249,7 |
| 5 | Объём сброса не очищенных стоков на рельеф местности и в водоёмы | тыс. куб. м | нд |
| 5.1 | Хоз-бытовые стоки | тыс. куб. м | - |
| 5.2 | Технологические стоки водоочистных сооружений | тыс. куб. м | нд |
| 5.3 | Промышленные стоки | тыс. куб. м | - |

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  по технологическим зонам водоотведения

# Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в централизованную систему канализации.

# 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

# Индивидуальные (общие) приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. На расчетный срок установка приборов учета не планируется.

# 2.2.4 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения на срок 10лет с учетом различных сценариев развития поселения

# Генеральным планом развития городского поселения Приобье, рассматривается один вариант развития.

# В соответствии с Генеральным планом развития городского поселения Приобье, численность населения к 2025 году ставит 8315 человек.

# Строительство благоустроенного жилого фонда планируется взамен ветхого фонда и на свободных участка в зоне существующих застроек. В юго-западной части поселения, на свободных землях, планируется строительство индивидуального жилого фонда.

# На основании данных таблицы 1.2.1, с учётом п. 2.1 [45] определён прогноз объёмов хозяйственно-бытовых стоков населения.

# Таблица 2.2.2

# Прогноз объёмов хозяйственно-бытовых стоков

| Показатель | Существующее состояние | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2025 |
| Численность населения, чел | 7314 | 7815 | 8315 |
| Объём стоков, тыс.м3 в год | 249,73 | 1124,43 | 1187,41 |

При расчёте учитывалось прогнозируемое удельное хозяйственно-питьевое водопотребление для застроек зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 250л/чел. в сутки.

Раздел 2.3 «Прогноз объема сточных вод»

# 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 
сточных вод в централизованную систему водоотведения

# Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице 2.3.1

# Баланс составлен на основании данных из таблиц 1.3.3 и 2.1.2 с учётом положений раздела 2.3 и Части 1 (схема водоснабжения)

Таблица 2.3.1

Прогноз объёмов сточных вод

| №пп | Показатели | ед.изм. | 2013 | Перспективный баланс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2030 |
| Общее количество стоков, в том числе: |  | тыс.м3/год | 249,73 | 1832,73 | 3189,41 |
| 1 | По категориям сточных вод: |  |  |  |  |
| 1.1 | поверхностные | тыс.м3/год | 0 | 686,3 | 1978 |
| 1.2 | хозяйственно-бытовые | тыс.м3/год | 249,73 | 1124,43 | 1187,41 |
| 1.3 | технологические, с водоочистных сооружений | тыс.м3/год | нд | 22 | 24 |
| 1.4 | промышленные | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| 2 | По способам утилизации стоков: |  |  |  |  |
| 2.1 | очистка на канализационных очистных сооружениях | тыс.м3/год | 249,73 | 1124,43 | 1187,41 |
| 2.2 | очистка на ливневых очистных сооружениях | тыс.м3/год | 0 | 686,3 | 1978 |
| 2.3 | сброс в водоёмы и на рельеф местности без очистки | тыс.м3/год | нд | 0 | 0 |

2.3.2 Расчет требуемой мощности очистных сооружений системы водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам действия сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

# Исходя из анализа перспективных стоков следует, что максимальный объём стоков будет в 2030 году.

Производительность канализационных очистных сооружений принимается по расчётному объёму стоков в сутки максимального водоотведения. Коэффициент суточной неравномерности в соответствии с п. 2.6 в [45] Ксут = 1.3

# В таблице 2.3.2приведены значения требуемой мощности очистных сооружений.

# Таблица 2.3.2

# Требуемая мощность очистных сооружений.

| Показатели | ед.изм. | 2013 | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2025 |
| Хоз-бытовые стоки |  |  |  |  |
| Существующая мощность канализационных очистных сооружений | тыс.м3/сут | 1,1 |  |  |
| Требуемая мощность канализационных очистных сооружений | тыс.м3/сут | 0,89 | 4 | 4,23 |
| Резервы(+)/дефициты(-) мощности | тыс.м3/сут | +0,21 | -2,9 | -3,13 |
| Резервы(+)/дефициты(-) мощности | % | +18,2 | -72,5 | -74 |
| Ливневые и промышленные стоки |  |  |  |  |
| Существующая мощность ливневых очистных сооружений | тыс.м3/сут | 0 |  |  |
| Требуемая мощность ливневых очистных сооружений | тыс.м3/сут |  | 1,9 | 5,4 |
| Резервы/дефициты мощности | тыс.м3/сут |  | 1,9 | 5,4 |
| Резервы/дефициты мощности | % |  | -100 | -100 |

# Выводы по Разделу 2.3:

      - К 2025 году прогнозируется значительное увеличение удельного потребления воды на душу населения по сравнению с уровнем потребления в 2013 году за счёт повышения уровня благоустройства жилых домов, соответственно прогнозируется увеличение объёма хозяйственно бытовых стоков;

      - Мощности существующей КОС загружены на 81,8%. Для очистки хоз-бытовых сточных вод на перспективу потребуется реконструкция КОС;

      - Для ливневых и, при соответствующем обосновании, промышленных стоков должна быть предусмотрена отдельная система канализации и ливневые очистные сооружения.

# Раздел 2.4 «Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»

# Общие положения.

# Перспективная централизованная система водоотведения в г.п. Приобье в соответствии с п. 3.1  в [45] принимается полная, раздельная. Для поверхностных вод предусматривается отдельная система канализации и ливневые очистные сооружения.

# КНС

# В качестве канализационных насосных станций рекомендуется использование комплектных модульных КНС (например, производства  ООО «ИНЕКС-Сочи»).

# Комплектные модульные КНС представляют собой емкость из полипропилена. Внутри резервуара смонтированы погруженные канализационные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, подводящие и напорные патрубки, для соединения с внешними коммунальными сетями, системы контроля уровня жидкости, системы вентиляции. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости имеются площадка обслуживания и лестница. Всё оборудование станции выполняется из полипропилена. Стакан снабжен герметичным закрывающимся люком, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. Такая конструкция обеспечивает высокую скорость монтажа, долговечность и низкие затраты на эксплуатацию.

Сети

В качестве труб для канализации предлагается использовать полиэтиленовые двухслойные гофрированные трубы (например, торговой марки «КОРСИС»).

Трубы канализационные полиэтиленовые изготавливаются из полиэтилена - полимера, характеризующегося высокой ударопрочностью даже в условиях низких температур, высокой химической стойкостью и лучшим сопротивлением истиранию по сравнению с многими другими материалами, используемых для производства труб.

Трубы имеют высокую кольцевую жесткость - как за счет оптимальной конструкции, так и вследствие применения специальных марок полиэтилена.

Легко монтируются: соединяются с помощью муфты и уплотнительного кольца (резиновой прокладки) или путем стыковой сварки. Резиновая прокладка помещается внутрь гофры, что позволяет предотвратить ее смещение во время монтажа. Благодаря своему особому профилю резиновая прокладка полностью обеспечивает герметичность трубопровода.

Ливневая канализация и ЛОС

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон должны быть предусмотрены открытые водостоки. Крепление откосов выполняется одерновкой и будут частично выполнять функцию дренажа.

Трассировка водоотводящей сети производится с учетом бассейнов стока. В состав элементов системы отведения поверхностных стоков входят: самотечные и напорные участки сетей, насосные станции, камеры гашения напора и локальные очистные сооружения.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Локальные очистные сооружения УСВ-М разработаны и выпускаются ООО "Севзапналадка".

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – кассетные.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

Эффективность очистки на данных очистных сооружения составляет:

- по нефтепродуктам - не менее 99,9%;

- по взвешенным веществам - не менее 98%.

# Установки поставляются полной заводской готовности. Габаритные размеры установки адаптированы к перевозке автомобильным транспортом. В Установке УСВ-М объединены наиболее современные методы безреагенной очистки поверхностных и производственных стоков от нефтепродуктов и взвешенных веществ.

Наряду с использованием на первой ступени очистки, запатентованного в РФ нефтеулавливающего устройства в модернизированной установке в качестве второй ступени применены профильные блоки сепараторы тонкослойного отстаивания, с увеличенной площадью осаждения. Третья ступень очистки - коалесцентно-осаждающие блоки с трехмерным распределением потока, объединяющие в себе функции эффективной системы очистки, как от нефтепродуктов, так и от взвешенных веществ. Четвертая ступень - доочистка на легкосъемном встроенном сорбционном фильтре. Установка оборудована линиями для удаления и сбора нефтепродуктов. Установка комплектуется датчиком-реле уровня РОС 101 И.

Все внутреннее нестандартное оборудование установки изготавливается из пластика, что значительно снижает общий вес конструкции и увеличивает срок эксплуатации установок. Блочная конструкция элементов нестандартного оборудования позволяет снизить трудозатраты и сократить сроки проведения регламентных работ.

Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации должно быть предусмотрено в районе существующих КОС.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Принципы развития централизованной системы водоотведения:

- реконструкция и развитие существующей системы централизованного водоотведения для существующего и перспективного строительства жилищного фонда, а также для объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- повышение энергоэффективности работы систем водоотведения, использование оборудования с высоким классом энергоэффективности;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- максимальное снижение вредного воздействия на окружающую среду;

Направления развития централизованной системы водоотведения:

- сохранение существующих очистных сооружений и их реконструкция с  целью повышения её мощности и качества очистки сточных вод;

- замена существующих самотечных и напорных канализационных сетей;

- замена существующих и строительство новых КНС;

- развитие системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков с охватом всей территории поселения;

- строительство централизованной системы отведения ливневых стоков с охватом всей территории посёлка, в том числе строительство ливневых очистных сооружений;

- при выборе оборудования для системы водоотведения необходимо придерживаться принципа унификации. Такой подход позволит снизить складской резерв запасных частей.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подробно целевые показатели изложены в разделе 2.7

2.4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

На период с 2015 по 2016 годы  планируется строительство сетей канализации и КНС в микрорайоне Черёмушки с подключением их к существующим очистным сооружениям.

2.4.3 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий приведены в таблице 2.4.1

Схема перспективной централизованной системы водоотведения хоз-бытовых стоков, а также границы планируемых зон размещения объектов ЦСВ  приведены в приложении 2.4.1На схеме указаны маршруты прокладки основных магистральных трубопроводов с учётом следующих требований нормативных документов:

- надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов не допускается (п.4.4 из [45]).

- подземные сети надлежит прокладывать вне проезжей части автомобильных дорог (п.4.8. из [46]).

- расположение смотровых колодцев в соответствии с требованиями (п.4.14 из [45]).

- повороты, соединения и глубина заложения трубопроводов в соответствии с требованиями (п.4.5-4.8  из [45]).

- охранные зоны существующих и перспективных сетей и сооружений централизованной системы водоотведения должна соответствовать требованиям [43].

- при проектировании КОС, ЛОС и сетей канализации необходимо соблюдение требований [43] и иных нормативно-технических документов.

Таблица 2.4.1

Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения

| Идентиф. номер мероприятия | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект* | Согласованный срок реализации, год | Предполагаемый источник финансирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | Разработка проекта реконструкции существующих КОС и сетей водоотведения хозяйственно бытовых стоков. |  | Первый этап (2015 по 2020гг) | Бюджетные средства всех уровней. |
| 2-2 | Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоотведения хозяйственно бытовых стоков. |  | Первый этап (2015 по 2020гг) |  |
| 2-3 | Разработка проекта строительства централизованной системы отведения поверхностных стоков. |  | Первый этап (2015 по 2020гг) |  |
| 2-4 | Реконструкция и развитие существующих изношенных сетей водоотведения, включая замену существующих и строительство новых КНС с целью охвата всей территории г.п. Приобье. | 1,4 | Первый этап (2015 по 2020гг) | Привлечение бюджетных и внебюджетных средств, в том числе за счёт использования механизма энергосервисных контрактов и инвестиционной надбавки к тарифу |
| 2-5 | Реконструкция существующих КОС с целью увеличения их производительности и улучшение параметров очистки стоков. | 2,3,5 | Первый этап (2015 по 2020гг) |  |
| 2-6 | Развитие сетей водоотведения для подключения потребителей новых застроек. | 1,4 | Второй этап (2021 по 2025гг) |  |
| 2-7 | Строительство централизованной системы отведения поверхностных вод. | 6 | Второй этап (2021 по 2025гг) |  |

*Примечание: Ожидаемые эффекты от развития систем водоотведения:

- Охват сетями водоотведения 100% территории существующей и перспективной застройки населённых пунктов;

- Повышение качества очистки сточных вод;

- Повышение надёжности водоотведения населённых пунктов;

- Снижение уровня загрязнения грунтовых и поверхностных  вод.

- Повышение энергоэффективности водоотведения и снижение издержек.

- Исключение подтопления территорий и эрозии почв.

2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

# Автоматизированная система управления объектами водоотведения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоотведения и выполнения задач централизованного управления объектами водоотведения.

# На существующих КОС и КНС предусмотрена аварийная сигнализация нарушения технологического процесса и остановки оборудования. На КНС имеется двухпозиционная система автоматического управления насосами построенная на датчиках уровня.

При реконструкции централизованной системы водоотведения рекомендуется предусмотреть автоматизированную систему контроля и управления объектами водоотведения (АСКУОК) с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании,  её дальнейшего расширения и развития её функциональности. Предлагаемая АСКУОК состоит из двух частей: система визуализации и оперативно-диспетчерского управления (SCADA) и системы автоматизированного контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ). Технически система реализуется как единая для системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения на современной технической базе с использованием специализированного программного обеспечения (например,WinCC).

В соответствии с требованиями [45] на диспетчерский пункт очистных сооружений следует передавать следующие измерения и сигнализацию.

Измерения:

- расхода сточных вод, поступающих на очистные сооружения, или расхода очищенных сточных вод;

- расхода чистой воды на технологические нужды КОС

- расхода электрической энергии (в том числе с каждой КНС);

- концентрации растворенного кислорода в сточных водах (при необходимости);

- температуры сточных вод;

- общего расхода воздуха, подаваемого на аэротенки;

- расхода активного ила, подаваемого на аэротенки;

- расхода избыточного активного ила;

- расхода сырого осадка, подаваемого на сооружения по его обработке.

Сигнализация:

- аварийного отключения оборудования;

- нарушения технологического процесса;

- предельных уровней сточных вод и осадков в резервуарах, в подводящем канале здания решеток;

- положения основных технологических задвижек;

- предельной концентрации взрывоопасных газов в производственных

помещениях;

- предельной концентрации хлор-газа в помещениях хлораторной.

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

# 5.1 Сведения о  мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

# В соответствии с пунктом 4.2 [43] сточные воды, которые технически невозможно использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, городском хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается отводить в водные объекты после очистки в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил к санитарной охране водных объектов и соблюдения нормативов качества воды в пунктах водопользования.

# Качество сточных вод должно соответствовать нормативам допустимых сбросов разработанных на основании методике изложенной в [44].

# Состав и свойства воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования должно соответствовать требованиям приложения 1 в [43]. Таким образом, оценивается степень влияния объектов водоотведения на водные объекты.

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения:

- Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведёт к снижению утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительное влияние на экологию в целом.

- Строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и поверхностных хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая очистка, биологическая очистка, анаэробная очистка, доочистка, УФ-дезинфекция, обезвоживание осадка на установке механического обезвоживания.

- Организация отведения поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) будет способствовать обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий поселений, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Поверхностные воды перед сбросом в открытые водные объекты должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до состояния, удовлетворяющего требованиям [43].

- Применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачки сточных вод, что, в конечном счете, приведёт к уменьшению выбросов парниковых газов.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

1 метод: Наиболее доступный и дешёвый способ утилизации – это захоронение на специальных площадках. Недостатки: загрязнения атмосферного воздуха и грунтовых вод.

2 метод:  Другой доступный способ утилизации – это применение осадков сточных вод в качестве удобрений для лугов периодичностью не чаще одного раза в 5 лет. Более частое применение может приводить к накоплению в почве фитотоксичных тяжёлых металлов и кадмия в растениях. Недостаток: применение осадка в качестве удобрения ограничивается содержанием вредных веществ, превышающие ПДК.

3 метод: Имеет превосходные экологические показатели, которые достигаются посредством технологии высокотемпературного пиролиза, т.е. предварительного разложения органической составляющей отходов в бескислородной атмосфере (пиролиз), после чего образовавшаяся концентрированная парогазовая смесь (ПГС) направляется в камеру дожигания, где в режиме управляемого дожига газообразных продуктов происходит перевод токсичных веществ в менее или полностью безопасные.  Тем самым предотвращается образование диоксинов и фуранов.

Как следствие процесс высокотемпературного пиролиза обеспечивает экологическую безопасность выбросов, попутное получение тепловой энергии из вторичного сырья и использование сухого осадка в качестве минерального наполнителя. Недостатки: высокая стоимость оборудования для пиролиза.

Решение о способе утилизации перспективных осадков сточных вод может быть принято после проведения лабораторных исследований осадков.

Раздел 2.6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

# Оценка стоимости объемов капитальных вложений в строительство 
реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоотведения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов [1] либо принятая по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ,  с указанием источников финансирования приведена в таблице 2.6.1

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий.

К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли в срок строительства и т. п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от  увеличения выручки в связи с реализацией программы.

В связи с отсутствием укрупнённых сметных нормативов для канализационных насосных станций (КНС) и очистных сооружений (ОС), отсутствие данных о конкретной компановки планируемых объектов оценка капитальных затрат на их строительство проведена приблизительно, ориентируясь на объекты-аналоги.

Таблица 2.6.1

Оценочная стоимость объемов капитальных вложений в строительство 
реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоотведения

| Идентифи-кационный номер мероприятия | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, млн. руб. |  |  | Ссылка на сметный норматив или иной источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-этап: с 2015 по 2020гг | 2-этап: с 2021 по 2025гг | всего |  |
| 2-1 | Разработка проекта реконструкции существующих КОС и сетей водоотведения хозяйственно бытовых стоков. | 2 |  | 2 | оценка затрат по объектам аналогам |
| 2-2 | Разработка проекта реконструкции и развития сетей водоотведения хозяйственно бытовых стоков. | 3 |  | 3 | оценка затрат по объектам аналогам |
| 2-3 | Разработка проекта строительства централизованной системы отведения поверхностных стоков. | 3 |  | 3 | НЦС 81-02-14-2012 |
| 2-4 | Реконструкция и развитие существующих изношенных сетей водоотведения, включая замену существующих и строительство новых КНС с целью охвата всей территории г.п. Приобье. | 48 |  | 48 | оценка затрат по объектам аналогам |
| 2-5 | Реконструкция существующих КОС с целью увеличения их производительности и улучшение параметров очистки стоков. | 82 |  | 82 | оценка затрат по объектам аналогам |
| 2-6 | Развитие сетей водоотведения для подключения потребителей новых застроек. |  | 25 | 25 | НЦС 81-02-14-2012 |
| 2-7 | Строительство централизованной системы отведения поверхностных вод. |  | 140 | 140 | оценка затрат по объектам аналогам |
| Итого: |  | 138 | 165 | 303 |  |

Раздел 2.7 «Целевые показатели развития  централизованной системы водоотведения»

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на определенный период времени.

# В соответствии с [40]к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

# Группа А: показатели качества очистки сточных вод;

# Группа Б: показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

# Группа В: показатели качества обслуживания абонентов;

# Группа Г: показатели эффективности использования ресурсов при транспортировки сточных вод;

# Группа Д: соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

# Качество сточных вод должно соответствовать нормативам допустимых сбросов разработанных на основании методике изложенной в [44].

# Состав и свойства воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования должно соответствовать требованиям приложения 1 в [43]. Таким образом, оценивается степень влияния объектов водоотведения на водные объекты.

Числовые значения целевых показателей относящихся к группе «Д» не рассматриваются из-за комплексного положительного влияния запланированных мероприятий по реализации схемы водоотведения  на практически все целевые показатели групп «А», «Б», «В» и «Г»  как на краткосрочную, так и, даже в большей степени, на долгосрочную перспективу.

Фактические значения показателей в 2013 году и плановые значения целевых показателей до 2030 года по каждой системе централизованного водоотведения (в том числе создаваемых в перспективе)  приведены в таблицах 2.7.1

Плановые значения целевых показателей определены с учётом плана  мероприятий по реализации схем водоотведения.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Таблица 2.7.1

Целевые показатели развития системы водоотведения.

| N п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-факт | 2014-план | 2015-план | 2020-план | 2025-план |
| A. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 | Число случаев обнаружения взвешенных веществ | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А2 | Число случаев превышение концентрации БПК5 | ед. в год | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| А3 | Число случаев превышение концентрации ионов аммония | ед. в год | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| А4 | Число случаев выявления возбудителей кишечных инфекций | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А5 | Число случаев превышение концентрации нитрит анионов | ед. в год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| А6 | Число случаев превышение концентрации фосфатов | ед. в год | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| А7 | Число случаев превышение концентрации нефтепродуктов | ед. в год | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| А8 | Число случаев выявления возбудителей кишечных инфекций | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Б1 | Число повреждений на один километр наружной канализационной сети для устранения которого потребовалось прекращение канализации через повреждённый участок | ед./ км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Б2 | Продолжительность перерывов водоотведения | час/ км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В. Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| В1 | Число обращений абонентов всвязи с подтверждёнными неисправностями наружной системы водоотведения. | ед. на 100 подключенных абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В2 | Доля абонентов подключенных к централизованным системам водоотведения от общего количества абонентов. | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Г. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке и очистке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| Г1 | Общая численность персонала занятых в сфере водоотведения | чел | 26,50 | 26,50 | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Г2 | Удельный расход электрической энергии, на транспортировку и очистку стоков. | кВтч/м3 | 3,20 | 2,20 | 1,50 | 1,00 | 0,90 |

Раздел 2.8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории городского поселения Приобье не выявлены.

Приложение 1.4.1

Приложение 2.4.1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- НЦС 81-02-14-2012 «Укрупненные нормативы цены строительства «Сети водоснабжения и канализации»;

- Федеральный законот 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

- МДС 81-53.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

- СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. номер 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- Водоснабжение и водоотведение Автор: Колова А.Ф., Пазенко Т.Я.

- Шевелев. Таблицы для гидравлического расчета труб. 1973.

- NPG. Пластмассовые трубы. 2000

- Проектирование санитарно-технического оборудования предприятий строительной индустрии.

- Плотников Н. Проектирование и эксплуатация водозаборов подземных вод. 1990;

- Поляков В.В. Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы. 1990;

- Пример расчёта очистной канализационной станции города БО – МП;

- Пример расчёта очистной канализационной станции города МО – МП;

- Левченко. Водоподготовка. Часть 1. 1996;

- Левченко. Водоподготовка. Часть 2. 1996;

- Левченко. Водоподготовка. Часть 3. 1996;

- Морозов Э.А. Справочник по эксплуатации и ремонту водозаборных скважин. 1984;

- Персион А.А. Монтаж трубопроводов. Справочник рабочего. 1987;

- Пырков В.В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика. 2005;

- Шарапов В.И. Горячее водоснабжение жилого здания. 2003;

- Золотова. Очистка воды от Fe, Mn, F, HS.

- Методические рекомендации по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (центр муниципальной экономики и права. Москва, 2007);

- СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- Пособие к СНиП 2.05.07-85 «Пособие по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промышленных предприятий;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.13г. «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- Письмо Минэкономразвития РФ № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен";

- "СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы";

- Приказ МПР РФ от 17 декабря 2007 г. N 333
"Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей".

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий