## Приложение №2

к постановлению администрации городского поселения Приобье

«Об утверждении схемы водоснабжения и             водоотведения городского поселения Приобье»

от «__» __________ 2014 г. № ___

ТОМ 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Приобье 2014г.

Оглавление

| Пункт 1.2 Технического задания | 4 |
| --- | --- |
| Таблица 3.1.5 из генерального плана | 4 |
| Таблица 3.3.1 из генерального плана | 5 |
| 7.4. Инженерная подготовка территории и благоустройство из Генерального плана | 7 |
| Учётная карточка МП «ЭГК» | 14 |
| Раздел 3 из схемы теплоснабжения «Перспективные балансы теплоносителя» | 15 |
| Сайт МПЭГК: Информация по ремонту системы водоотведения | 16 |
| Сайт МПЭГК: Сведения о потребительских характеристиках холодного водоснабжения за 2013 год. | 18 |
| Сайт МПЭГК: Показатели в сфере холодного водоснабжения за 2013 год | 19 |
| Сайт МПЭГК: Резервы и заявки сфере холодного водоснабжения за 2013 год | 21 |
| Сайт МПЭГК: Тарифы сфере холодного водоснабжения за 2013 год | 22 |
| Сайт МПЭГК: Фактические расходы в сфере водоснабжения за 2013 г. | 23 |
| Сайт МПЭГК: Анализ тарифа в сфере водоотведения | 25 |
| Сайт МПЭГК: Информация о тарифах на водоотведение за 2013год | 27 |
| Сайт МПЭГК: Потребительские характеристики в сфере водоотведения за 2013 год | 28 |
| Сайт МПЭГК: Показатели деятельности в сфере водоотведения за 2013 год | 29 |
| Сайт МПЭГК: Производственные показатели системы водоотведения и очистки сточных вод* МП"ЭГК" | 31 |
| Сайт МПЭГК: Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения за 2013 год. | 33 |
| Протоколы испытаний сточных вод | 35 |
| Протоколы испытаний хоз. питьевой воды | 38 |
| Паспорт ВОС700 (1400) | 43 |
| Установка Экомастер Руководство по эксплуатации | 54 |
| Технологическая сзема очистки хозяйственно бытовых стоко | 62 |
| Баланс водоотведения | 64 |
| Перечень потребителей пользующихся услугами централизованного водоотведения в 2013г | 65 |
| Характеристика водоочистных сооружений Сведения об источниках централизованного водоснабжения Баланс водопотребления в 2013 году | 66 67 68 |
| Сведение о состоянии приборного учёта воды | 69 |
| Общие сведения об обеспеченности населения централизованным водоснабжением | 70 |
| Перечень потребителей холодного и горячего водоснабжения организации | 71 |
| Расчет водопотребления организаций - потребителей МП "ЭГК" на 2015 год | 76 |
| Схема размещения объектов водоснабжения и водоотведения | 81 |
| Типовая гидравлическая схема комплекса ВОК «Импульс | 82 |
| Схема напорных сетей водоотведения | 83 |

| - Характеристика системы водоснабжения и водоотведения | I. Водоснабжение: Количество подземных источников водоснабжения (скважины)7 шт. Количество поверхностных источников водоснабжения (водозаборы) 1шт. Магистральные сети общей протяжённостью 42,2км; Распределительные сети общей протяжённостью 30км; Насосные станции III подъёма в количестве 0шт Водопроводные камеры и колодцы магистральных сетей в количестве 23шт. Водопроводные камеры и колодцы распределительных сетей в количестве 10 шт. Абонентские вводы в количестве 941 ед. абонентские вводы жилищных объектов 835 ед., абонентские вводы общественных зданий -22 ед., абонентские вводы производственных потребителей - 84 ед., Подвоз воды – 32ед. II Водоотведение: Количество очистных сооружений 1 шт, в том числе локальных (абонентских) 0 шт. Безнапорные сети с общей протяжённостью 12500 м; Напорные сети с общей протяжённостью 2640м; Канализационные насосные станции в количестве 4 общей производительностью – 138 м3/ч, Канализационные камеры и колодцы напорных сетей в количестве 0 шт. Канализационные камеры и колодцы безнапорных сетей в количестве 37 шт. Количество зданий оборудованных системой центрального водоотведения в количестве 93 ед., Количество промышленных предприятий сбрасывающих сточные воды в систему централизованного водоотведения 0 ед., |
| --- | --- |

Таблица 3.1.5

Сведения о распределении  населения гп. Приобье по полу и возрасту, человек

| год | Общая численность населения, человек | Распределение населения по полу и возрасту: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчины |  |  |  | женщины |  |  |  |
|  |  | возраст |  |  | Итого мужчин | возраст |  |  | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 | 7911 | 777 | 2445 | 459 | 3680 | 769 | 2331 | 1131 | 4230 |
| 2025 | 8315 | 766 | 2386 | 627 | 3779 | 768 | 2401 | 1368 | 4536 |

Таблица.3.3.1

Структура существующего жилищного фонда гп. Приобье на 2005 г.

| № планировочного микрорайона / назначение объекта | Существующий жилищный фонд |  | с износом < 60% |  | с износом >60% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь, кв.м. | кол-во | общая площадь, кв.м. | кол-во | общая площадь, кв.м. | кол-во |
| ИТОГО 01:01 | 63796 | 138 | 22495 | 60 | 41302 | 78 |
| индивидуальный 1 эт. | 5645 | 51 | 5100 | 43 | 545 | 8 |
| индивидуальный 2 эт. | 1914 | 7 | 1666 | 6 | 248 | 1 |
| индивидуальный 3 эт. | 511 | 1 | 511 | 1 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 898 | 3 | 430 | 2 | 468 | 1 |
| многоквартирный 2 эт. | 40854 | 69 | 1978 | 2 | 38876 | 67 |
| многоквартирный 3 эт. | 12810 | 6 | 12810 | 6 | 0 | 0 |
| общежитие 2 эт. | 1165 | 1 | 0 | 0 | 1165 | 1 |
| ИТОГО 01:02 | 46295 | 163 | 5530 | 41 | 40765 | 122 |
| индивидуальный | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 9191 | 90 | 1669 | 19 | 7522 | 71 |
| индивидуальный 2 эт. | 699 | 4 | 699 | 4 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 4177 | 13 | 0 | 0 | 4177 | 13 |
| многоквартирный 2 эт. | 27545 | 36 | 1239 | 1 | 26306 | 35 |
| многоквартирный 3 эт. | 1923 | 2 | 1923 | 2 | 0 | 0 |
| общежитие 1 эт. | 382 | 1 | 0 | 0 | 382 | 1 |
| общежитие 2 эт. | 2378 | 2 | 0 | 0 | 2378 | 2 |
| ИТОГО 01:03 | 34901 | 263 | 34666 | 261 | 234 | 2 |
| индивидуальный | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 28620 | 220 | 28386 | 218 | 234 | 2 |
| индивидуальный 2 эт. | 3543 | 21 | 3543 | 21 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 2737 | 16 | 2737 | 16 | 0 | 0 |
| ИТОГО 01:04 | 3584 | 46 | 3452 | 43 | 132 | 3 |
| индивидуальный | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 2329 | 39 | 2197 | 36 | 132 | 3 |
| индивидуальный 2 эт. | 1255 | 6 | 1255 | 6 | 0 | 0 |
| ИТОГО 01:05 | 12806 | 116 | 11916 | 107 | 889 | 9 |
| индивидуальный | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 7612 | 71 | 6723 | 62 | 889 | 9 |
| индивидуальный 2 эт. | 1653 | 7 | 1653 | 7 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 3540 | 21 | 3540 | 21 | 0 | 0 |
| ИТОГО 01:06 | 2427 | 39 | 1884 | 20 | 543 | 19 |
| индивидуальный | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 1895 | 34 | 1352 | 15 | 543 | 19 |
| индивидуальный 2 эт. | 202 | 1 | 202 | 1 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 330 | 1 | 330 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО 01:07 | 19870 | 244 | 8650 | 140 | 11220 | 104 |
| индивидуальный | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 13371 | 206 | 7858 | 111 | 5513 | 95 |
| индивидуальный 2 эт. | 979 | 5 | 792 | 4 | 187 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. | 827 | 3 | 0 | 0 | 827 | 3 |
| многоквартирный 2 эт. | 4354 | 4 | 0 | 0 | 4354 | 4 |
| общежитие 1 эт. | 339 | 1 | 0 | 0 | 339 | 1 |
| ИТОГО 01:09 | 2135 | 29 | 2135 | 29 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 500 | 7 | 1695 | 28 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 440 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО 01:10 | 1159 | 9 | 379 | 6 | 779 | 3 |
| индивидуальный 1 эт. | 475 | 8 | 379 | 6 | 96 | 2 |
| многоквартирный 2 эт. | 683 | 1 | 0 | 0 | 683 | 1 |
| ИТОГО | 186973 | 1047 | 91107 | 707 | 95864 | 340 |
| индивидуальный | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 69638 | 726 | 55359 | 538 | 15474 | 209 |
| индивидуальный 2 эт. | 10245 | 51 | 9810 | 49 | 435 | 2 |
| индивидуальный 3 эт. | 511 | 1 | 511 | 1 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 12509 | 57 | 7477 | 41 | 5472 | 17 |
| многоквартирный 2 эт. | 73436 | 110 | 3217 | 3 | 70219 | 107 |
| многоквартирный 3 эт. | 14733 | 8 | 14733 | 8 | 0 | 0 |
| общежитие 1 эт. | 721 | 2 | 0 | 0 | 721 | 2 |
| общежитие 2 эт. | 3543 | 3 | 0 | 0 | 3543 | 3 |

## 7.4. Инженерная подготовка территории и  благоустройство.

Инженерная подготовка территории гп. Приобье предполагает широкий спектр мероприятий по инженерной подготовке и защите территории. Основными направлениями по инженерной подготовке и защите территории поселения являются:

- обеспечение поверхностного стока с застроенной территории;

- повышение абсолютных отметок территорий предполагаемых к застройке;

- создание системы ливневой канализации;

- очистка  поверхностного стока;

- борьба с морозным пучением;

- защита территории от подтоплений;

- понижение уровня грунтовых вод;

- озеленение и благоустройство территории.

### 7.4.1. Инженерная защита территории от подтопления.

Рассматриваемая территория представлена плоско равнинной, изрезанной озерами и местными понижениями. Расчетный горизонт высоких вод 1% повторяемости для жилых и общественных зданий составляет 20.94 м. Для остальных объектов капитального строительства 20.40 м.

Уровень абсолютных отметок  территории жилой застройки средней этажности и общественной колеблется в пределах 19.50-21.50 м.

Для предотвращения сезонного подтопления территории поселения паводковыми водами по периметру жилой застройки построена дамба обвалования, отметка гребня дамбы меняется в пределах 20.5-22.00 м. В теле дамбы предусмотрены водопропускные трубы с запорной арматурой. В период «малой» воды через них осуществляется сброс поверхностных вод в Алешкинскую протоку.

Уровень залегания грунтовых вод на территории населенного пункта залегают на глубине 0.6 – 3.0 м. Высокий уровень залегания обусловлен: малыми абсолютные отметки, наличием озер в западной части поселка, отсутствием системы ливневой канализации.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями, проектом предусматривается ряд мероприятий для инженерной защиты территории:

- завершение строительства дамбы обвалования в северо-восточной и юго-восточной части поселка;

- строительство сбросного коллектора из озер в Алешкинскую протоку;

-  укрепление и уполаживание (заложение откосов 1:2) береговых откосов озер, расположенных в западной части поселения;

- гидронамыв территорий перспективной застройки до отметок  21.0-22.0 м, объемы земляных работ составят ориентировочно 1600 тыс. куб.м;

- разработка самостоятельных проектов защиты территорий со сложившейся застройкой от затоплений и подтопления;

Проектные решения разработаны в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и определения перечня работ по инженерной подготовке территории. Из-за отсутствия данных по геологическим и гидрогеологическим изысканиям на последующих стадиях проектирования необходимо дополнение и уточнение всех исходных данных. Основные решения генерального плана отображены на схеме «Инженерная подготовка и благоустройство территории МО городское поселение Приобье»

### 7.4.1. Организация поверхностного стока. Вертикальная планировка.

Для предотвращения водонасышения грунтов и развития процессов морозного пучения необходимо  обеспечить отвод и отчистку поверхностных и талых вод за пределы застроенной территории.

Основным направлениями по инженерной подготовке территории гп. Приобье  являются:

- обеспечение уклонов достаточных для обеспечения поверхностного водоотвода по средствам организации рельефа;

- отвод воды из пониженных мест за пределы территории поселения с последующей очисткой стоков;

- строительство открытой системы водоотведения, из сборных железобетонных лотков.

План организации рельефа и схема размещения водоотводных лотков, очистных сооружений поверхностного стока и водопропускных труб представлена на листе «Схема инженерной подготовки территории»

## 7.5. Инженерное оборудование территории.

### 7.5.1. Водоснабжение.

Проектом предлагается сохранить существующий водозабор. Законсервировать скважины, для которых не выдерживаются зоны санитарной охраны. Провести необходимые гидрогеологические изыскания, на основе которых проанализировать возможность строительства новых артскважин. Произвести полную реконструкцию водопроводных очистных сооружений, применить современную технологию очистки природных вод, которая включает в себя аэрацию (озонирование), реагентное фильтрование, ультрафиолето-бактерицидную обработку. Увеличить производительность ВОС до проектной мощности.

Водопроводные разводящие  сети.

-  предлагается выполнить замену ветхих участков водопроводных сетей.

- проектом предлагается планомерный переход от минерального утеплителя, к современной и технологичной тепловой изоляции ППУ.

По предложению заказчика, сети водопровода, обслуживаемые индивидуальную застройку и проложенные самостоятельно,  выполняются из полиэтиленовых труб. Трубы укладываются на глубину большую на 0,5м расчетной глубины проникновения нулевой температуры, в гидроизоляции. Проектом же, как альтернативное решение,  предлагается применить стальные трубы с внутренним полимерным покрытием, в качестве теплоизолятора – пенополиуритан, способ прокладки - надземный на низких опорах. Диаметры трубопроводов Ø100;150;200.

Приборы учета расхода воды.

- оборудовать реконструиремые ВОС современными ультразвуковыми счетчиками воды.

- необходимо оборудовать  жилой фонд узлами учета воды, для рационального использования природных вод и оплаты услуг водоснабжения по факту водопотребления.

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Нормы водопотребления и расчетные  расходы воды.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях приведены в таблице 7.5.1.1.

Таблица 7.5.1.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. |  |  |  | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. |  | расчетный срок |  |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700мм, оборудованными душами. | 2972 |  | 5085 |  | 260 | 1325 | 1590 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 4263 |  | 3230 |  | 120 | 390 | 470 |
| 3 | Неучтенные расходы 5%. |  |  |  |  |  | 86 | 103 |
| 4 | Поливочные нужды. | 7235 |  | 8315 |  | 30 | 250 | 300 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 2050 | 2460 |
| 5 | Местная промышленность. |  |  |  | - |  | 450 | 540 |
| Итого по поселку: |  |  |  |  |  |  | 2500 | 3000 |

Схема водоснабжения поселка радиально кольцевая. На сети, для пожаротушения, устанавливаются пожарные гидранты. Сети водопровода для проектируемой центральной  застройки прокладываются совместно с трубами тепловодоснабжения, в пенополиуретановой теплоизоляции. Для существующих сетей, проектом предлагается их реконструкция и модернизация.

Противопожарные мероприятия.

Проектируемый противопожарный водопровод в поселке объединен с хозяйственно-питьевым. Согласно п 2.12, СНиП 2.04.02-84 - расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1. Расход воды на один пожар наружного пожаротушения 15 л/с. Так как расход воды на наружное пожаротушение составил 15 л/с, то согласно п.8.16 СНиП 2.02.04-84, пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части должно обеспечиваться не менее чем от двух гидрантов. Соответственно расход на наружное пожаротушение составит – 30л/с. На внутреннее пожаротушение- 2,5 л/с (1 струя ).

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет:

(30+2,5) х 3х3,6= 350 м3

Противопожарный запас с учетом хозяйственно - бытовых нужд за  три смежных часа максимального водопотребления составляет 1350 мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас хранится в резервуарах,  расположенных на территории водоочистных сооружений. Количество резервуаров 4 шт

### 7.5.2. Канализация.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по улучшению состояния системы канализации в г.п. Приобье:

Решением генерального плана является обеспечение проектной и существующей среднеэтажной застройки системой централизованной канализации путем строительства самотечных и напорных коллекторов в кварталах перспективной жилой и общественной застройки.

- в южной части поселения сточные воды от проектной застройки (кварталы 01.07.01……01.07.07) посредством самотечных дворовых коллекторов собираются магистральным уличным коллектором Ø200 и транспортируются на проектную КНС-1 производительностью 200куб.м/сут. Далее стоки по напорному коллектору 2хØу150 перекачиваются в проектные самотечные сети Ø200, расположенные севернее квартала.

- существующую КНС-1 проектом предлагается реконструировать путем увеличения её производительности до 340 куб.м/сут. Реконструируемая КНС будет обслуживать проектные кварталы 01.01.01; 01.01.02; 01.01.03; 01.01.07, сточные воды в которых также собираются проектными самотечными дворовыми коллекторами Øу150, 200.

- предлагается строительство новых канализационных станций в проектных кварталах:  01.01.05 – КНС-2 производительностью 550 куб.м/сут.; 01.05.18 – КНС-3 производительностью 620 куб.м/сут. В квартале 01:02:04 монтируется КНС-4 производительностью 385 куб.м/сут., которая обслуживает кварталы 01.02.02, 01.02.03, 01.02.04. КНС-5 производительностью 1400 куб.м/сут. монтируется в квартале 01.02.06, на неё поступают стоки перекачиваемые от КНС-2 ,КНС сохр., КНС-4. После КНС-5 стоки по напорному коллектору Øу2х150мм. подаются в сборный магистральный коллектор Øу400. Все стоки  собираемые проектной системой канализации поступают на проектную ГКНС, расположенную на севере г.п. Приобье. Производительность станции – 2300 куб.м/сут. Напорный коллектор от ГКНС до КОС запроектирован стальным Øу2х219, прокладывается подземно.

В последние годы значительно повысились требования к охране водоемов от загрязнений. Обеспечить такие требования без рационального использования и очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков (дождевых вод) невозможно. В связи с этим, при разработке системы водоотведения была учтена:

- возможность сокращения объемов загрязненных сточных вод за счет устройства замкнутых систем на предприятиях и промышленных объектах;

- возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с нормативными требованиями к их качеству;

- необходимость очистки наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий в количестве 70% годового стока для селитебных территорий и всего объема стока для площадок предприятий, имеющих выбросы токсичных органических веществ. Очистка поверхностного стока может быть реализована дифференцировано, с созданием локальных очистных сооружений на дождевой сети или созданием централизованных очистных сооружений за пределами обслуживаемого объекта.

Внешняя (внутридворовая) водоотводящая сеть рассчитана на самотечное (безнапорное) движение жидкости с частичным или полным заполнением труб при расчетных условиях (наибольших расходах). В целях уменьшения глубины заложения, трубопроводы протрассированы в направлении, совпадающем с уклоном поверхности земли. Для осмотра трубопроводов, выполнения профилактических и ремонтных работ на водоотводящей сети предусматриваются смотровые и контрольные колодцы.

.В кварталах сложившейся индивидуальной застройки по ул. Набережная, Молодежная и Севастопольская ширина улиц в красных линиях не позволяет реализовать прокладку самотечных сетей канализации на нормативной глубине. Поэтому проектом предлагается осуществлять канализование по существующей схеме в септики и выгребы, с последующим вывозом сточных вод ассенизаторскими машинами на КОС.  Для проектных сетей канализации предлагается использовать трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 с внутренним полимерным покрытием Ø159;219;325;426.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления.

Из расчета установлено, что перспективный объем стоков без учета местной промышленности 2460 куб.м/сут.

Сточные воды посредством самотечных и напорных коллекторов поступают в приемную камеру. Из приемной камеры стоки через решетку-дробилку, проходя механическую очистку, поступают на сооружения называемые песколовки. На этих сооружениях происходит выделение более мелких фракций минеральных примесей (в основном песок) из сточных вод. Проектом предлагается применить тангенциальную  песколовку с вихревой водяной воронкой. Она имеет круглую форму в плане, а подвод воды по касательной обеспечивает вращательное движение воды (на периферии вода движется вниз, а в центре - вверх). Оно способствует поддержанию в потоке органических примесей. При этом скорость вращательного движения не велика и не препятствует выпадению песка в осадок. Выгружаемый из песколовок осадок, содержащий значительное содержание органики,  является опасным с санитарной точки зрения и требует специальной обработки. Обработку песка предлагается производить на гидроциклонах с последующей промывкой на шнековых классификаторах.

Далее вода подается на первичные отстойники, которые располагаются в технологической схеме очистки вод непосредственно за песколовками и предназначаются для выделения взвешенных веществ из сточной воды, что при достигаемом эффекте осветления 40-60% приводит также к снижению величины БПК в осветленной сточной воде на 20-40% от исходного значения.

После первичных отстойников вода поступает на аэротенк, на котором происходит биологическая очистка, основанная на естественных процессах жизнедеятельности гетеротрофных микроорганизмов. Они обладают следующими тремя основными свойствами:

1. Способность потреблять в качестве источников питания самые различные органические соединения.

2.  Быстрое размножение микроорганизмов.

3.  Способность образовывать колонии и скопления, которые сравнительно легко можно отделить от очищенной воды после завершения процессов изъятия содержавшихся в ней загрязнений.

Такие микроорганизмы называются – активный ил. В данном проекте предлагается применить аэротенк-вытеснитель с регенерацией активного ила.

После аэротенков вода поступает на вторичные отстойники для выделения из неё агломерирующейся взвеси и активного ила. На этих сооружениях происходит осветление воды. Более совершенным с технологической точки зрения являются вертикальные отстойники, которые предлагается применить, с нисходяще-восходящим потоком осветляемой воды.

Затем осветленная и очищенная вода хлорируется, выдерживается 30мин. после хлорирования,  и сбрасывается в протоку Алешкинская  ниже по течению согласно СНиП 2.04.03-85.

Старые КОС закрываются. Местоположение новых КОС, показаны на схеме инженерного обеспечения.

Проектом предлагается реконструкция, путем увеличения мощности, существующей КНС возле детского сада «Дюймовочка». Вторая существующая КНС выносится по ГП. Для канализования проектной застройки предусмотрено строительство 5 новых  КНС и одной ГКНС. Места размещения станций показаны на схеме инженерного обеспечения.

Информация с сайта МП ЭГК по ремонту системы водоотведения

В декабре 2013 года производились работы по прокладке самотечного канализационного коллектора с подключением жилых домов  № 34,36,41,42,43,43а,44,47, 48,49 по улице Крымская к основному канализационному коллектору.

Сведения о потребительских характеристиках холодного водоснабжения за 2013 год.

|  |  | Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 2.8 |
| --- | --- | --- |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям * |  |  |
| Муниципальное предприятие "Эксплуатационная генерирующая компания" муниципального образования городское поселение Приобье |  |  |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | 0,00 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
|  | Добавить случаи |  |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 0,00 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 31 |
| 4.1 | Мутность | 14 |
| 4.2 | Цветность | 0 |
| 4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
| 4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 4.4 | Общие колиформные бактерии | 17 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 17 |
| 5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| 5.1 | Мутность | 0 |
| 5.2 | Цветность | 0 |
| 5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
| 5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 5.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 100,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 14,00 |
| 8 | Комментарии | нет |

Показатели в сфере холодного водоснабжения за 2013 год

|  |  |  | Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 2.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * |  |  |  |
| Муниципальное предприятие "Эксплуатационная генерирующая компания" муниципального образования городское поселение Приобье |  |  |  |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 14 144,81 |
| 1.1 | водоснабжение | тыс руб | 14 144,81 |
|  | Добавить вид деятельности |  |  |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 20 189,92 |
| 2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс руб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 1 182,81 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,05 |
| 2.2.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс кВт.ч | 387,2977 |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 265,41 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 5 539,99 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 1 584,08 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 2 958,86 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 877,50 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 110,57 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 2 394,48 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 180,24 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 415,86 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 693,16 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 138,63 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 3 848,89 |
| 2.13.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 734,18 |
| 2.14.0 |  |  |  |
| 2.14.1 | Другие прочие прямые расходы | тыс руб | 734,18 |
|  | Добавить прочие расходы |  |  |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 |
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 |
| 4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -6 045,12. |
| 7 | Объем поднятой воды | тыс м3 | 398,86 |
| 8 | Объем покупной воды | тыс м3 | 0,0000 |
| 9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс м3 | 398,8600 |
| 10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс м3 | 276,6846 |
| 10.1 | По приборам учета | тыс м3 | 132,7800 |
| 10.2 | Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс м3 | 143,9046 |
| 11 | Потери воды в сетях | % | 56,99 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 40,27 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс кВт.ч/тыс м3 | 1,50 |
| 14 | Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям), в том числе: | % | 15,70 |
| 14.1 | Хозяйственно-бытовые | % | 0,20 |
| 15 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 100,00 |

| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 20 |
| 2 | количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 20 |
| 3 | количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 20 |
| 4 | количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) | 1,33 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 22 |

Резервы и заявки сфере холодного водоснабжения за 2013 год

Тарифы сфере холодного водоснабжения за 2013 год

| Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (с НДС) | Дата ввода | Срок действия (если установлен) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Утвержденные тарифы на холодную воду, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Население: |  |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 73,81 | 01.09.2012 | 09.03.2013 |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 73,81 | 10.03.2013 | 30.06.2013 |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 76,45 | 01.07.2012 | 09.03.2014 |
|  | ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения | тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч |  |  |  |
|  | Бюджетные потребители: |  |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 73,81 | 01.09.2012 | 09.03.2013 |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 73,81 | 10.03.2013 | 30.06.2013 |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 76,45 | 01.07.2012 | 09.03.2014 |
|  | ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения | тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч |  |  |  |
|  | Прочие потребители: |  |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 73,81 | 01.09.2012 | 09.03.2013 |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 73,81 | 10.03.2013 | 30.06.2013 |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 76,45 | 01.07.2012 | 09.03.2014 |

| Фактические расходы в сфере водоснабжения за 2013 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Единица измерений | 2013 год |  |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 15382,36 | 14589,38 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 335,85 | 347,50 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 305,95 | 265,413 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 27,60 | 30,35 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 2,30 | 51,74 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 1215,40 | 1182,81 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 1215,40 | 1182,81 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 33,86 | 43,50 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 8372,00 | 7124,07 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 6430,11 | 5539,99 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 1941,89 | 1584,08 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2700,24 | 2394,48 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 2725,00 | 3497,02 |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. | 2387,36 | 3207,67 |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. |  |  |
| 1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 337,64 | 289,35 |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. |  |  |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 611,19 | 596,10 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 177,25 | 180,24 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 433,94 | 415,86 |
| 3 | Административные расходы | тыс. руб. | 4 930,76 | 4 529,51 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 723,93 | 566,90 |
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 77,29 | 57,73 |
| 3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 646,64 | 509,2 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 4082,50 | 3836,36 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3 135,56 | 2958,86 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 946,94 | 877,50 |
| 3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. |  |  |
| 3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 6,61 | 37,60 |
| 3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0 |
| 3.6 | Страхование производственны объектов | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 117,72 | 88,657 |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводств | тыс. руб. | 117,7 | 88,7 |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. |  |  |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. |  |  |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 74,62 | 110,57 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 74,62 | 110,57 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 598,7 | 226,276 |
| 6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 146,1 | 0 |
| 6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 452,6 | 226,28 |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 192,558 | 138,07 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 53,81 |  |
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. |  | 29,80 |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  |  |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 138,75 | 108,27 |
| 7.5 | Земельный налог | тыс. руб. |  |  |
| 7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. |  |  |
| 7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. |  |  |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 269,04 | 0 |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. |  |  |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний | тыс. руб. | 269,04 | 0 |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. |  |  |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний |  |  |  |
| 9 | Итого НВВ по смете расходов | тыс. руб. | 22059,23 | 20189,91 |
| 10 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. |  |  |
| 10.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. |  |  |
| 10.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. |  |  |
| 10.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. |  |  |
| 11 | Всего НВВ | тыс. руб. | 22059,23 | 20189,91 |
| 12 | Объем водоснабжения | тыс. куб. м | 344,46 | 280,78 |
| 13 | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб. куб. м | 64,04 | 71,91 |
| 14 | Темп роста тарифа | % |  |  |

| Анализ тарифа в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по МП "ЭГК" г.п. Приобье |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Единица измерений | 2013 год |  | 2014 год |  |
|  |  |  | план | факт | план | ожид |
|  |  |  |  |  | полный комплекс | полный комплекс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 9332,05 | 9680,49 | 9305,15 | 10717,14 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 108,25 | 103,49 | 133,98 | 134,45 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 81,75 | 76,378 | 85,83 | 85,83 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 20,44 | 3,18 | 21,43 | 21,43 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 6,06 | 23,93 | 26,71 | 27,19 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 1448,06 | 2384,66 | 1657,48 | 2684,15 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 1448,06 | 2384,66 | 1657,48 | 2684,15 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 333,85 | 196,43 | 353,98 | 353,98 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 4734,16 | 4593,68 | 4379,09 | 4741,97 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 3634,95 | 3565,60 | 3363,36 | 3642,07 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 1099,20 | 1028,09 | 1015,73 | 1099,90 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2707,74 | 2402,23 | 2780,63 | 2802,58 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 736,81 | 457,69 | 941,24624 | 941,24624 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 165,13 | 71,99 | 182,06 | 182,06 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 571,68 | 385,69 | 759,19 | 759,19 |
| 3 | Административные расходы | тыс. руб. | 3 018,90 | 3 218,53 | 3 046,48 | 3 046,48 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 443,24 | 489,57 | 445,43 | 445,43 |
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 47,33 | 49,91 | 44,01 | 44,01 |
| 3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 29,93 | 29,33 | 26,11 | 26,11 |
| 3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 365,98 | 410,33 | 375,32 | 375,32 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 2 499,53 | 2619,793573 | 2 517,27 | 2517,27 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 919,76 | 2046,71 | 1933,39 | 1933,39 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 579,77 | 573,08 | 583,88 | 583,88 |
| 3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 4,05 | 32,51 | 20,89 | 20,89 |
| 3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 72,08 | 76,7 | 62,881 | 62,881 |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводств | тыс. руб. | 72,08 | 76,66 | 62,88 | 62,88 |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 519,9 | 651,86 | 644,72 | 862,89 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 519,90 | 651,86 | 644,72 | 862,89 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 267,78 | 111,933 | 227,199214 | 227,20 |
| 6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 267,78 | 111,93 | 227,20 | 227,20 |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 318,23 | 385,89 | 310,28 | 517,60 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 73,73 |  | 22,85 | 0,00 |
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 169,14 | 118,12 | 159,78 |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 244,50 | 216,75 | 169,31 | 357,82 |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 294,93 | 0 | 319,47 | 0 |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  | 95,84 |  |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний | тыс. руб. | 294,93 | 0 | 223,63 |  |
| 9 | Итого НВВ по смете расходов | тыс. руб. | 14488,6 | 14506,4 | 14794,5 | 16312,6 |
| 10 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 10.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 10.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 11 | Всего НВВ | тыс. руб. | 14488,6 | 14506,4 | 14794,5 | 16312,6 |
| 12 | Объем водоотведения) | тыс. куб. м | 133,91 | 123,00 | 133,90 | 128,03 |
| 13 | Тариф на водоотведение | руб. куб. м | 108,20 | 117,93 | 110,49 | 127,41 |
| 14 | Темп роста тарифа | % |  |  |  |  |

| Информация о тарифах на водоотведение за 2013год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП "Эксплуатационнвя генерирующая компания" МО городское поселение Приобье |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Величина установленного тарифа на водоотведение |  |  | Срок действия установленного тарифа на водоотведение |  | Реквизиты решения об установлении тарифа на водоотведение |  |
|  | Бюджетные потребители | Население | Прочие |  |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата | номер |
| 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 28,34 | 33,44 | 28,34 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 20.11.2013 | 102-нп |
| 2 | 29,54 | 34,86 | 29,54 | 01.07.2014 | 31.12.2014 |  |  |

| Информация о тарифах на водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП "Эксплуатационнвя генерирующая компания" МО городское поселение Приобье |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Величина установленного тарифа на водоотведение |  |  | Срок действия установленного тарифа на водоотведение |  | Реквизиты решения об установлении тарифа на водоотведение |  |
|  | Бюджетные потребители | Население | Прочие |  |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м | Одноставочный тариф, руб./куб.м |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата | номер |
| 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 108,20 | 127,68 | 108,20 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 20.11.2013 | 102-нп |
| 2 | 112,77 | 133,07 | 112,77 | 01.07.2014 | 31.12.2014 |  |  |

Потребительские характеристики в сфере водоотведения за 2013 год

|  |  | Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 3.6 |
| --- | --- | --- |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям * |  |  |
| Муниципальное предприятие "Эксплуатационная генерирующая компания" муниципального образования городское поселение Приобье |  |  |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр** | 0,00 |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр | 3,00 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 4 |
| 3.1 | Взвешенные вещества | 4 |
| 3.2 | БПК5 | 4 |
| 3.3 | Аммоний-ион | 4 |
| 3.4 | Нитрит-анион | 4 |
| 3.5 | Фосфаты (по Р) | 4 |
| 3.6 | Нефтепродукты | 4 |
| 3.7 | Микробиология | 2 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 0 |
| 4.1 | Взвешенные вещества | 0 |
| 4.2 | БПК5 | 4 |
| 4.3 | Аммоний-ион | 4 |
| 4.4 | Нитрит-анион | 1 |
| 4.5 | Фосфаты (по Р) | 3 |
| 4.6 | Нефтепродукты | 4 |
| 4.7 | Микробиология | 0 |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 0,00 |
| 6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней | 14,00 |

Показатели деятельности в сфере водоотведения за 2013 год

|  |  |  | Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 3.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * |  |  |  |
| Муниципальное предприятие "Эксплуатационная генерирующая компания" муниципального образования городское поселение Приобье |  |  |  |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 13 349,10 |
| 1.0 |  |  |  |
| 1.1 | очиска сточных вод и водоотведение | тыс руб | 13 349,10 |
|  | Добавить вид деятельности |  |  |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 14 506,40 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс руб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 2 384,66 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,02 |
| 2.2.2 | Объем приобретаемой электрической энергии | тыс кВт.ч | 790,3080 |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 76,38 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 3 565,60 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 1 028,09 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 2 046,71 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 573,08 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 651,86 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 3 123,59 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 598,74 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 457,69 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 0,00 |
| 2.14.0 |  |  |  |
|  | Добавить прочие расходы |  |  |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | -1 157,30 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 |
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 |
| 4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -1 157,30 |
| 6 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -1 157,30 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | http://egk-priobie.ru/index.php/raskrytie-informatsii. |
| 8 | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс м3 | 123,37 |
| 9 | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс м3 | 0,0000 |
| 10 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс м3 | 65,5676 |
| 11 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 18,75 |

| Производственные показатели системы водоотведения и очистки сточных вод* МП"ЭГК" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм | Принято при установлении тарифа на 2011 год | Факт 2011 года | Принято при установлении тарифа на 2012 год | факт 2012г. | Принято при установлении тарифа на 2013 год | факт 2013г. |
| Число канализаций | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная протяженность сети | км | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
| Износ сетей | % | 95 | 95 | 95,2 | 95,2 | 95 | 95 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | м3/сут. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Фактически задействованная пропускная способность очистных сооружений | м3/сут. | 1,01 | 1,14 | 1,14 | 0,97 | 1,09 | 0,94 |
|  | % | 72,09 | 81,32 | 81,31 | 69,34 | 77,89 | 67,31 |
| Износ очистных сооружений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 |
| Мощность сооружений по обработке осадка | м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| Площадь иловых площадок | т.м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Количество отдельностоящих станций | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Пропущено сточных вод – всего, в том числе | т.м3 | 58,26 | 55,56 | 55,56 | 72,45 | 78,88 | 65,57 |
| от населения | т.м3 | 44,464 | 43,798 | 43,80 | 60,4 | 66,374 | 56,547 |
| по приборам учета | т.м3 | 10,90 | 11,88 | 11,61 | 23,61 | 28,79 | 24,86 |
| по нормативам | т.м3 | 33,56 | 34,02 | 32,19 | 36,79 | 37,58 | 31,69 |
| от бюджетных организаций | т.м3 | 5,19 | 4,59 | 4,59 | 4,89 | 5,20 | 3,92 |
| по приборам учета | т.м3 | 5,19 | 4,59 | 4,59 | 4,89 | 5,20 | 3,92 |
| по нормативам | т.м3 |  |  |  |  |  |  |
| от прочих | т.м3 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,16 | 7,31 | 5,10 |
| по приборам учета | т.м3 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,16 | 7,31 | 5,10 |
| по нормативам | т.м3 |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения всего | т.м3 | 267,469 | 301,683 | 301,68 | 257,236 | 288,965 | 249,73 |
| объем сточных вод вывозимых ас.машинами | т.м3 |  |  | 204,39 | 131,165 | 167,958 | 124,214 |
| объем сточных вод принятых на КОС от других предприятий | т.м3 |  |  | 41,730 | 53,619 | 42,123 | 59,945 |
| объем пропущенных стоков через КНС | т.м3 |  |  | 55,560 | 72,45 | 78,883 | 65,568 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативно-очищенной | т.м3 | 267,469 | 301,683 | 301,68 | 257,24 | 288,97 | 249,73 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | т.м3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей | т.руб. | #ССЫЛКА! | 28900,4 | 23556,45 | 23556,45 | 26719 | 33320 |
| Численность основных производственных рабочих, в том числе: | чел. | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 15 |
| перекачка | чел. | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | 5 | 5 | 5 | 5 |
| очистка | чел. | 8,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10 |
| сети | чел. |  |  |  |  |  |  |
| ремонтные рабочие | чел. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Цеховой персонал | чел. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Административно-управленческий | чел. | 2,55 | 3,05 | 1,63 | 1,63 | 3,08 | 3,08 |
| Прочий эксплуатационный персонал |  |  |  | 2,37 | 2,37 | 2,31 | 2,31 |
| Всего персонала | чел. | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | 23,24 | 23,20 | 24,59 | 26,49 |
| Среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих | руб. | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | 20126,47 | 20146,47 | 23300,00 | 19808,90 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./м3 | 1,5 | 3,94 | 1,5 | 4,22 | 1,5 | 3,2 |

| Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения за 2013 год. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП "Эксплуатационнвя генерирующая компания" МО городское поселение Приобье |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | 1 кв 2013 г.в | 2 кв.2013 г. | 3кв.2013 г. | 4 кв.2013 г. |
| А | 1 | 2 | 2 |  | 2 |
| 1 | Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении |  |  |  |  |
|  | Резерв мощности централизованной системы водоотведения | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Добавить причину |  |  |  |  |
| 5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение, шт. |  |  |  |  |

| Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения за 2012 год. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения | 1 |
| 2 | количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения | 1 |
| 3 | количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения | 1 |
| 4 | количестве заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб м /сутки) | 0,53 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 5 |

БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получено стоков всего,в том числе: | тыс.м3 | 69,56 |
| 1.1. | от собственного производства | тыс.м3 |  |
| 1.2. | от сторонних источников, в том числе по категориям: | тыс.м3 |  |
| 1.2.1 | - население | тыс.м3 | 56,55 |
| 1.2.2 | - организациям с участием государства (муниципалитета, субъекта федерации) | тыс.м3 | 3,92 |
| 1.2.3 | - промышленное производство | тыс.м2 | 4,00 |
| 1.2.4 | - сельское хозяйство | тыс.м3 |  |
| 1.2.5 | - прочие | тыс.м3 | 5,10 |
| 1.3 | Получено от иных систем водоотведения | тыс.м4 | 0 |
| 2 | Передано другим системам водоотведения | тыс.м4 | 0 |
| 2.1 | в том числе на очистные сооружения | тыс.м5 | 0 |
| 3 | Сброс, в том числе: | тыс.м6 | 0 |
| 3.1 | через очистные сооружения | тыс.м7 | 0 |
| 3.2 | без очистки | тыс.м8 | 0 |
| 3.3 | возврат после очистки на нужды технического водоснабжения | тыс.м9 | 0 |
| 4 | Численность населения охваченных централизованными системами водоотведения зоне действия рассматриваемой системы водоотведения | чел | 4737 |
| 5 | Объём потреблённой электрической энергии на технологические нужды водоотведения | тыс. кВтч | 3,2 |

|  |  | П Е Р Е Ч Е Н Ь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| потребителей МП ЭГК , пользующихся канализацией |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013г. |  |  |  |
| № п/п | Наименование организации- абонента(потребителя) | Юридический адрес | Телефон | Объем товаров (услуг) в соответствии с договором (м.куб.) | Доля абонента в общем объеме отпускаемой продукции (в %) |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ Детский сад "Дюймовочка" | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул.Крымская 40 | 8(34678) 33-2-56 | 1577,16 | 13,05 |
| 2 | МОУ Приобская средняя общеобразовательная школа | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Школьная 1 | 8(34678) 33-3-82, 33-3-83 | 2649,6 | 21,93 |
| 3 | МКОУДОД Дом детского творчества "Новое поколение" | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул.Строителей 28 "А", блок 2 | 8 (34678) 33-5-04 | 128,16 | 1,06 |
| 4 | ООО Окружной Бизнес-Инкубатор | 628012 ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская 14 | 8(3467) 35-60-30, 35-64-94 | 1083,48 | 8,97 |
| 5 | ОАО "СУПТР-10" (жил.дом по ул. Крымская 39а, ул. Крымская 12 а) | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,гор. СУПТР-10 | 8(34678) 32-0-55, 32-0-54 | 6067,2 | 50,22 |
| 6 | ООО Элемент -Трейд (Монетка) | 622049, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина 47 | 8(3435) 44-98-82 | 319,44 | 2,64 |
| 7 | ОАО Ханты-Мансийский банк | 628012 ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира 38 | 8(34672) 6-09-66 | 31,87 | 0,26 |
| 8 | Магазин Урал | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Школьная 2 а | 8(34678) 32-6-09 | 76,32 | 0,63 |
| 9 | Магазин Снежинка | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Школьная 3/3 | 8(34678) 61-4-09 | 38,64 | 0,32 |
| 10 | Магазин ШОК | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Строителей 3 а | 8,905E+10 | 42 | 0,35 |
| 11 | ИП Маликова Е.В. Парикмахерская | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Школьная 4-2 | 8,905E+10 | 45,6 | 0,38 |
| 12 | Магазин Диана | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Строителей 2Г | 8,922E+10 | 21,84 | 0,18 |
|  | ИТОГО: |  |  | 12081,31 | 100 |

Характеристика водоочистных сооружений

| Наименование водоочистных сооружений | ВОС-800 | ВОК Одесская | ВОК Строителей | ВОК ЭКБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, м3/сутки | 800 | 480 | 360 | 288 |
| Описание системы очистки воды (количество и описание ступеней очистки) | Аэрация воздухом, фильтрация |  |  |  |
| Способы утилизации осадков сточных вод | на рельеф | септик, вывоз | септик, вывоз | септик, вывоз |
| Год ввода в эксплуацию водоочистных сооружений | 1988 | 2003 | 2003 | 2009 |
| Год последнего капитального ремонта водоочистных сооружений |  |  |  |  |
| Краткое описание объёма капитального ремонта водоочистных сооружений |  |  |  |  |
| Остаточная стоимость водоочистных сооружений, тыс.руб. | 0 | 1870т.р. | 1447т.р. | 28т.р. |
| Кол-во аварий в 2013г, шт |  |  |  |  |
| Кол-во инцидентов в 2013г, шт |  |  |  |  |

Сведения об источниках централизованного водоснабжения

| Наименование источника водоснабжения | ВОС-800 | ВОК Оджесская | ВОК Строителей | ВОК ЭКБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ водозабора | подзем. | подзем. | подзем. | подзем. |
| Количество скважин рабочих/резервных, штук | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Глубина скважины, м | ≈70 | ≈70 | ≈70 | ≈70 |
| Эксплуатационный водоносный горизонт |  |  |  |  |
| Дебет источника (располагаемая производительность), м3/ч |  |  |  |  |
| Количество и объём водонапорных башен, (шт х м3) |  |  |  |  |
| Количество и объём резервуаров чистой воды, (шт х м3) | 3*1000м.куб. | 2*50м.куб. | 2*50м.куб. | 1*40м.куб. |
| Наличие приборного учёта поднятой (добытой) воды, да/нет | да | да | да | да |
| Наличие приборного учёта воды подаваемой в сеть, да/нет | да | да | да | да |
| Описание системы очистки воды | аэрация воздухом, фильтрация |  |  |  |
| Описание системы химводополготовки |  |  |  |  |
| Год ввода в эксплуацию источника водоснабжения | 1988 | 2003 | 2003 | 2009 |
| Год последнего капитального ремонта источника водоснабжения |  |  |  |  |
| Краткое описание объёма капитального ремонта источника водоснабжения |  |  |  |  |
| Остаточная стоимость источника водоснабжения, тыс.руб. | 0 | 1,870т.р. | 1,447т.р. | 2,8т.р. |
| Кол-во аварий в 2013г, шт |  |  |  |  |
| Кол-во инцидентов в 2013г, шт |  |  |  |  |

Баланс водопотребления в 2013 году

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Питьевая вода | Горячая вода |
| --- | --- | --- | --- |
| Объём выработки (добычи) воды | тыс.м3 | 387,86 | 6,24 |
| Объём воды используемый на собственные нужды | тыс.м3 | 62,52 |  |
| Объём пропущенной воды через водоочистные сооружения | тыс.м3 | 387,86 | 6,24 |
| Объём отпуска в сеть | тыс.м3 | 325,34 |  |
| Объём потерь | тыс.м3 | 56,99 |  |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс.м3 | 268,35 | 6,24 |
| - населению | тыс.м3 | 183,03 |  |
| - организациям с участием государства (муниципалитета, субъекта федерации) | тыс.м3 | 19,75 | 6,24 |
| - промышленное производство | тыс.м2 | 45,00 |  |
| - сельское хозяйство | тыс.м3 |  |  |
| - прочим потребителям | тыс.м3 | 20,57 |  |
| Численность населения обеспеченных центральным водоснабжением в зоне действия рассматриваемой системы водоснабжения | чел | 7069 | 0 |

Сведение о состоянии приборного учёта воды

| Г.п.Приобье |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МП ЭГК |  |  |  |
| Централизованное холодное водомнабжение |  |  |  |
| Вид абонента | Вода | Количество абонентов осуществляющих расчёт за потреблённую воду с использованием приборов учёта, ед | Общее количество абонентов, ед |
| население | Холодная | 4411,00 | 7069,00 |
|  | Горячая | 0 | 0 |
|  | Техническая | 0 | 0 |
| организациям с участием государства (муниципалитета, субъекта федерации) | Холодная | 14 | 22 |
|  | Горячая | 1 | 1 |
|  | Техническая | 0 | 0 |
| прочие потребители | Холодная | 78 | 99 |
|  | Горячая | 0 | 0 |
|  | Техническая | 0 | 0 |

Общие сведения об обеспеченности населения централизованным водоснабжением

| Наименование населённого пункта | Уровень газификации населённого пункта, % | Общая численность населения, чел | Численность населения пользующаяся услугами центрального горячего водоснабжения, чел | Численность населения пользующаяся услугами центрального холодного водоснабжения, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п.Приобье |  | 7314 | 0 | 7069 |

|  | П Е Р Е Ч Е Н Ь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| потребителей холодного и горячего водоснабжения организации |  |  |  |  |
| Наименование организации- абонента(потребителя) | Юридический адрес | Телефон | Объем товаров (услуг) в соответствии с договором (м.куб.) | Доля абонента в общем объеме отпускаемой продукции (в%) |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Бюджетные организации ( по приборам учета) |  |  |  |  |
| БУ Октябрьская районная больница ОП Приобская городская больница | 628126 ХМАО,п.Приобье, ул.Портовая 14 | 8(34678) 32-8-41 | 7595,28 | 18,88 |
| МДОУ "ДСОВ "Дюймовочка" | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул.Крымская 40 | 8(34678) 33-2-56 | 1577,16 | 3,92 |
| Игримский профессиональный колледж | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Речников12 | 8(34678) 33-7-38 | 81,48 | 0,20 |
| МУК Районный дом культуры | 628100 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Октябрьское,ул.Ленина 42 | 8 (34678) 2-03-43 | 68,16 | 0,17 |
| МОУДОД Районная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул.Югорская 6 | 8(34678) 33-0-01 | 1486,44 | 3,70 |
| МКОУДОД Дом детского творчества "Новое поколение" | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул.Строителей 28 "А", блок 2 | 8 (34678) 33-5-04 | 128,16 | 0,32 |
| Муниципальное образование городское поселение Приобье | 628126 ХМАО,Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Югорская 5 | 8(34678) 32-4-52 | 144,36 | 0,36 |
| МОУДОД Музыкальная школа | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Югорская 7 | 8(34678) 33-7-03 | 78,36 | 0,19 |
| МОУ Приобская средняя общеобразовательная школа | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Школьная 1 | 8(34678) 33-3-82 | 2649,60 | 6,59 |
| БУ ХМАО "ДЭСЗ" | 628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 5 | 8 (3467) 39-20-24 | 18,84 | 0,05 |
| МДОУ Детский сад "Радуга" | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул.Строителей 44 | 8(34678) 33-5-03 | 2971,20 | 7,39 |
| МОУ Приобская начальная общеобразовательная школа | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Спортивная 7 | 8(34678) 32-9-61 | 1504,44 | 3,74 |
| МДОУ Детский сад "Северяночка" | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Газовиков 24а | 8(34678) 32-6-72 | 1300,44 | 3,23 |
| Управление судебного департамента | 628011 г. Ханты-Мансийск , ул. Чехова 1а | 8 (3467) 32-46-66; 32-07-36 | 18,00 | 0,04 |
| Итого по приборам учета: |  |  | 19621,92 |  |
| Бюджетные организации (по расчету) |  |  |  |  |
| ОМВД по Октябрьскиму району | 628100 ХМАО,п.Октябрьское, ул.Шмигельского 44 | 8 (34678) 2-12-49 | 99,60 | 0,25 |
| ФКУ УИИ УФСИН России | 628400, ХМАО, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 17 | 8(3462) 26-21-09, 50-31-68, 76-12-97 | 7,97 | 0,02 |
| Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре | 628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Геологов 81 | 8(3467) 32-67-35, 32-67-73 | 19,92 | 0,05 |
| КЦСОН Доброта | 628100 ХМАО,п.Октябрьское, ул.50лет Победы 3 | 8 (34678) 2-13-56 | 7,97 | 0,02 |
| МБУ Приобская библиотека семейного чтения | 628100 ХМАО, Октябрьский р-н , п.Приобье, ул. Югорская 5 | 8(34678) 32-4-91 | 19,92 | 0,05 |
| Бюро судебно-медицинской экспертизы | 628012 ХМАО,г. Ханты-Мансийск, ул.Калинина 40, блок Д | 8(3467) 390-334 | 141,93 | 0,35 |
| КУ ХМАО-Югры Филиал "Цетроспас-Югория | 628187 ХМАО,г. Нягань,ул. Уральская 31 | 8(34672) 3-23-17 | 31,87 | 0,08 |
| Итого по расчету: |  |  | 329,18 |  |
| Всего по бюджетным организациям: |  |  | 19951,10 |  |
| Предприятия ( по приборам учета) |  |  |  |  |
| Приобское УМТС и К ООО Газпром трансгаз Югорск | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Портовая 2 | 8(34678) 51-2-16, 51-2-70 | 4334,40 | 10,78 |
| ИП Кравцова И.Н. | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Севастопольская 37 | 8(34678) 32-1-95 | 71,16 | 0,18 |
| ООО Элемент -Трейд (Монетка) | 622049, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина 47 | 8(3435) 44-98-82 | 319,44 | 0,79 |
| Няганский почтамп УФПС ХМАО-филиал ФГУП "Почта России" | 628181 ХМАО, г.Нягань, 1 мкр. Д.29д | 8(34672) 6-45-50, 6-45-35 | 39,24 | 0,10 |
| ООО Окружной Бизнес-Инкубатор | 628012 ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская 14 | 8(3467) 35-60-30, 35-64-94 | 1083,48 | 2,69 |
| ООО Дантист | 628181 Тюменская область, ХМАО, г. Нягань, 1мкрн., д.29 "а", помещение 4 | 8(34672) 6-68-48 | 91,20 | 0,23 |
| ОАО "СУПТР-10"(ж/д ул. Крымская39 "а", ул. Крымская 12 а) | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,гор. СУПТР-10 | 8(34678) 32-0-55, 32-0-54 | 6067,20 | 15,08 |
| ООО Гамбит | 628140, п. Березово, ул. Шмидта 1а | 8(34674)2-65-36 | 317,64 | 0,79 |
| ОАО "Ростелеком" | 628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Коминтерна 3 | 8(3467) 39-10-03, 33-08-84 | 49,56 | 0,12 |
| ООО Приобьтеплоконтроль | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Центральная 9/7 | 8(34678) 33-7-69 | 86,40 | 0,21 |
| ООО Дизайн | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей 57-7 | 8(34678) 33-6-56, 33-6-59 | 36,00 | 0,09 |
| ООО Северавтотранс | 628007 Тюменская обл., г.Ханты-Мансийск, ул.Мира 104 | 8(3467) 32-76-54, 32-76-55 | 450,36 | 1,12 |
| ООО ПГС | 628426, г. Сургут,ул Маяковского 12/1 | 8(3462) 51-27-32 | 414,84 | 1,03 |
| Управление связи | 628260 г.Югорск,ул. 40 лет Победы 14 | 8(34675) 2-13-70, 2-10-70 | 6,36 | 0,02 |
| Белоярское УТТ и СТ | 628162, г. Белоярский, Промзона-2, № 19 | 8(34670) 35-4-42, 35-6-04 | 112,80 | 0,28 |
| Киселева Е.Н. (мойка) | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Центральная 9Б | 89505303500 | 167,16 | 0,42 |
| ООО Национальная община "Лангки" | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Центральная 9/2 | 8(34678) 32-0-30 | 145,56 | 0,36 |
| ОАО ТЭК | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей 5а | 8(34678) 61-7-41 | 60,00 | 0,15 |
| ОАО Сергинский речной порт | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Портовая 12 | 8(34678) 32-3-01, 32-2-94 | 97,56 | 0,24 |
| Гостиница Мурад | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, пер. Уральский 22/1 | 89048840270 | 165,6 | 0,41 |
| ООО "Сов-Оптторг-Продукт" | 628240,г. Советский, ул. Трассовиков, строение 1 | 8(34675) 3-74-79, 6-00-90, 3-76-68 | 221,4 | 0,55 |
| ОАО Октябрьская аптека | 628100, п. Октябрьское, ул. Ленина 15 | 8(34678) 2-00-38, 2-00-39 | 24 | 0,06 |
| ЧОУ ДСОВ Теремок | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Набережная 46 а | 89048849749 | 120 | 0,30 |
| ООО ЧОП Прогрессия | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Центральная 1 в | 8(34678) 3-21-21 | 68,16 | 0,17 |
| ИП Радковский Ф.Ф. | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Севастопольская 85 | нет данных | 602,40 | 1,50 |
| Итого по приборам учета: |  |  | 15151,92 |  |
| Предприятия ( по расчету) |  |  |  |  |
| ОАО Авиакомпания Ютэйр | 625025, г. Тюмень, ул. Интернациональная 181 | 8(3452) 298-176 | 50,73 | 0,13 |
| ОАО ПТПС | 628146 п. Игрим, ул. Энтузиастов 14, Березовский район | 8(34674) 3-15-74 | 152,17 | 0,38 |
| Филиал Белоярсгазторг | 628162 ХМАО, г.Белоярский, ул. Молодости 9 | 8(34670) 2-21-81. | 11,68 | 0,03 |
| ОАО РИТЭК | 628162 ХМАО, г.Белоярский, ул. Набережная 20 | 8(34670) 2-49-21, 2-46-00 | 50,72 | 0,13 |
| ООО САНЭПИДСЕРВИС | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Крымская 1а | 8(34678) 33-0-63 | 43,82 | 0,11 |
| ООО Клиника Перелыгина | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей 34 | 8(34678) 33-3-18 | 86,09 | 0,21 |
| Нягаское отделение сбербанка России | 628181 ХМАО г.Нягань,ул. Загородных, д.26 | 8(34672) 6-60-34, 5-40-42 | 15,94 | 0,04 |
| ОАО ЮТЭК-Кода | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Центральная 1Б | 8(34678) 33-5-15 | 131,47 | 0,33 |
| Филиал Газпромбанка (ОАО) | 628260, г. Югорск, ул. Ленина 31 | 8(34675) 2-04-75 | 27,89 | 0,07 |
| ОАО Ханты-Мансийский банк | 628012 ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира 38 | 8(34672) 6-09-66 | 31,87 | 0,08 |
| Итого по расчету: |  |  | 602,38 |  |
| Всего по предприятиям: |  |  | 15754,30 |  |
| Магазины ( по приборам учета) |  |  |  |  |
| магазин 1000 мелочей | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей 10 | 8(34678) 32-1-32, 32-0-32 | 84,00 | 0,21 |
| кафе Ермак | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей 29 | 8(34678) 32-1-32, 32-0-32 | 489,60 | 1,22 |
| магазин Мебель | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей 21а | 8(34678) 32-1-32, 32-0-32 | 162,36 | 0,40 |
| Магазин Арбат | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Школьная 1Г | 8(34678) 33-5-19, 89048841482 | 41,28 | 0,10 |
| ИП Агеева Е.Н. | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. ул. Центральная 7 | 8(34678) 32-0-27, 32-7-25 | 185,64 | 0,46 |
| Магазин Нептун | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Одесская 41 | 8(34678) 33-2-00 | 24,00 | 0,06 |
| Магазин Надежда | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Газовиков 4б | 8(34678) 32-5-25, 33-7-17 | 47,16 | 0,12 |
| магазин Аристон | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул.Газовиков 20б | 8(34678) 32-8-86 | 13,92 | 0,03 |
| Магазин Галина | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Севастопольская 89 | 8(34678) 32-3-99 | 53,40 | 0,13 |
| Магазин ЦУМ | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. ул. Центральная 8 | 8(34678) 32-0-27, 32-7-25 | 310,44 | 0,77 |
| Магазин Югра | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Крымская 29 б | 8(34678) 33-638, 8904-4654636 | 146,40 | 0,36 |
| Магазин Олимп | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,пер. Уральский 1а | 89048844865 | 18,12 | 0,05 |
| Магазин Сибирь | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.ПСО-39, д.30 а | 89221602696 | 27,96 | 0,07 |
| Магазин Ямаха | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Строителей 20 а | 8(34678) 33-6-91, 33-0-76 | 16,92 | 0,04 |
| Магазин Гастроном | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Крымская 24 | 8(34678) 32-6-28, 89048841586 | 187,80 | 0,47 |
| Магазин Русич | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Геологов 1 | 8902-8560850 | 131,76 | 0,33 |
| Магазин Магнит | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей 16 "б" | 8951-9772643 | 192,72 | 0,48 |
| Магазин Уют, Уют -2 | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Спортивная 1, ул. Крымская 52 | 8(34678) 33-0-71, 33-5-63, 33-5-57 | 19,92 | 0,05 |
| Магазин Снежинка | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Школьная 3/3 | 8(34678) 61-4-09 | 38,64 | 0,10 |
| Магазин Ланкон, Ланкон-1 | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей 28,кв. 5 | 89224224451 | 63,12 | 0,16 |
| Магазин Урал | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Школьная 2 а | 8(34678) 32-6-09 | 76,32 | 0,19 |
| Магазин Детский мир (Спорттовары и Канцтовары) | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Крымская 52а, ул. Строителей 17/4 | 8(34678) 61-6-86, 8950-530-38-40 | 109,56 | 0,27 |
| Магазин Классик | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Крымская 52 б | 8(34678) 61-9-36, 89048840502 | 8,64 | 0,02 |
| Магазин Скорпион | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Центральная 39 |  | 11,52 | 0,03 |
| Магазин Обь | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Крымская 15 | 8(34678) 33-0-71, 33-5-63, 33-5-57 | 61,80 | 0,15 |
| Магазин Чарли | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Центральная 37 | 8(34678) 32-5-25, 33-7-17 | 67,20 | 0,17 |
| Магазин Диана | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Строителей 2Г | 89221253054 | 21,84 | 0,05 |
| Магазин Центральный | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Школьная 1А | 8(34678) 32-5-45 | 41,64 | 0,10 |
| Магазин Анталия | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Газовиков 1б | 8(34678) 33-6-90 | 21,60 | 0,05 |
| Магазин Каспий | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Сибирская 4 | 8922-6031444 | 51,96 | 0,13 |
| Магазин Дебют | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Строителей 20 а | 8(34678) 33-6-91, 33-0-76 | 89,64 | 0,22 |
| Магазин Вираж | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Центральная 37 г | 890488440229 | 66,60 | 0,17 |
| Кафе Эдем | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей 19 | 8(34678) 33-6-70 | 106,92 | 0,27 |
| Магазин Людмила | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Центральная 47 | 89088859523 | 24,72 | 0,06 |
| ТД Рубин | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Строителей 23 а | 89221475092 | 180,60 | 0,45 |
| Магазин Маяк | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Крымская 53 | 89222078272 | 57,72 | 0,14 |
| Магазин Надень-ка! | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул.Газовиков 6а | 89222579850 | 1,20 | 0,00 |
| Магазин Архимед | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей 18 "а"/1 | нет данных | 28,80 | 0,07 |
| Закусочная Вкус Востока | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Строителей 20 а | 89324141457 | 137,64 | 0,34 |
| Пекарня Шаллер | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,проезд Югорский 1 | нет данных | 214,44 | 0,53 |
| Магазин ШОК | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Строителей 3 а | 89048841586 | 42,00 | 0,10 |
| Магазин Шанс | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,пер.Южный 1а | 8(34678) 61-6-37, 89090346822 | 65,16 | 0,16 |
| Магазин Норд | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,пер.Спортивный 4 | 8(34678) 32-9-62 | 56,64 | 0,14 |
| Магазин 12 стульев | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Газрвиков 28 б | 89505302585 | 10,80 | 0,03 |
| ИП Жуков П.А. | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Школьная 7 | 89044654464 | 18,48 | 0,05 |
| Аптечный пункт ИП Телипан Н.Н. | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Строителей 19 а | 89505399560 | 6,60 | 0,02 |
| ИП Маликова Е.В. Парикмахерская | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Школьная 4-2 | 89048840213 | 45,60 | 0,11 |
| Магазин Автомобилист | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Центральная 5 | 8(34678) 32-0-27, 32-7-25 | 22,40 | 0,06 |
| Итого по приборам учета: |  |  | 3903,20 |  |
| Магазины ( по расчету) |  |  |  |  |
| Магазин Маркиза | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей 1 "г" | 8(34678) 32-1-79, 8922-111-85-69 | 5,84 | 0,01 |
| Магазин Комфорт | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Речников 23а | 8(34678) 61-8-50 | 65,24 | 0,16 |
| Магазин Животновод | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Крымская 51 | 8(34678) 34-0-65 | 112,79 | 0,28 |
| Магазин Саяны | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей 19б | 8(34678) 61-7-93 | 11,68 | 0,03 |
| Магазин Подарочный | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Школьная 6, 6а | 8(34678) 61-9-66 | 11,68 | 0,03 |
| Магазин Обь-Новигатор М | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул.Севастопольская 17 | 8(34678) 33-6-77, 32-8-55 | 9,63 | 0,02 |
| Магазин Кабриолет | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Строителей25 | 8(34678) 33-1-05 | 35,07 | 0,09 |
| Магазин Ритм | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Югорская 13 | 89505380991 | 11,68 | 0,03 |
| ТЦ Айсберг (Смертин А.В.) | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье, ул. Строителей 18 а/2 | 8-902-85-65-066 | 40,88 | 0,10 |
| Кафе Диалог | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул. Газовиков 7"Г" | 61-6-83 | 241,36 | 0,60 |
| Магазин Приобская рыба | 628126 ХМАО, Октябрьский р-н, п.Приобье,ул.Центральная 39 а | 89044643496 | 68,39 | 0,17 |
| Итого по расчету: |  |  | 614,24 |  |
| Всего по магазинам: |  |  | 4517,44 |  |
| ВСЕГО по МП "ЭГК": |  |  | 40222,84 | 100 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Бюро судебно-медицинской экспертизы | 628012 ХМАО,г. Ханты-Мансийск, ул.Калинина 40, блок Д | 8(3467) 390-334 | 134,46 | 1,56 |
| БУ Октябрьская районная больница ОП Приобская городская больница | 628126 ХМАО,п.Приобье, ул.Портовая 14 | 8(34678) 32-8-41 | 8472 | 98,44 |
| ИТОГО: |  |  | 8606,46 | 100 |

Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением по состоянию на 2014год

| Расчет водопотребления организаций - потребителей МП "ЭГК" на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. Изм. | Расчет |  |  |  |  | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |
|  |  |  | кол-во чел./ м.кв. торговой площади | кол-во привозной воды в месяц м. куб. | норма расхода воды м.куб. сутки | по приборам учета (объемы в месяц) | кол-во дней/ кол-во месяцев | вода привозная | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | через КНС | вывоз ЖБО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расход воды м3/ год | Расход воды м3/ год | Расход воды м3/ год |  |  |
| Бюджетные организации п. Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница(поликлиника) | м3 |  |  |  | 35,87 | 12 | 0 | 0 | 430,44 | 0 | 430,44 |
|  | Участковая больница( ск.помощь) | м3 |  |  |  | 6,2 | 12 | 0 | 0 | 74,40 | 0,00 | 74,40 |
|  | Участковая больница(больничный комплекс)горячее водоснабжение | м3 |  |  |  | 706 | 12 | 0 | 8472 | 0 | 0 | 0 |
|  | Участковая больница(больничный комплекс)холодное водоснабжение | м3 |  |  |  | 590,87 | 12 | 0 | 0 | 7 090,44 | 0 | 0 |
| 2 | Игримский профессиональный колледж | м3 |  |  |  | 6,79 | 12 | 0 | 0 | 81,48 | 0 | 81,48 |
| 3 | Дом культуры | м3 |  |  |  | 5,68 | 12 | 0 | 0 | 68,16 | 0 | 68,16 |
| 4 | РСДЮСШ ОР | м3 |  |  |  | 123,87 | 12 | 0 | 0 | 1 486,44 | 0 | 1 486,44 |
| 5 | Дом детского творчества | м3 |  |  |  | 10,68 | 12 | 0 | 0 | 128,16 | 128,16 | 0 |
| 6 | Школа средняя | м3 |  |  |  | 220,8 | 12 | 0 | 0 | 2 649,60 | 2 649,60 | 0 |
| 7 | Школа музыкальная | м3 |  |  |  | 6,53 | 12 | 0 | 0 | 78,36 | 0 | 78,36 |
| 8 | Администрация гор.поселения | м3 |  |  |  | 12,03 | 12 | 0 | 0 | 144,36 | 0 | 144,36 |
| 9 | Д/с «Дюймовочка» | м3 |  |  |  | 131,43 | 12 | 0 | 0 | 1 577,16 | 1 577,16 | 0 |
| 10 | БУ ХМАО "ДЭСЗ" | м3 |  |  |  | 1,57 | 12 | 0 | 0 | 18,84 | 0 | 18,84 |
| 11 | Управление судебного департамента | м3 |  |  |  | 1,5 | 12 | 0 | 0 | 18,00 | 0 | 18,00 |
| 12 | Д/с «Радуга» | м3 |  |  |  | 247,6 | 12 | 0 | 0 | 2 971,20 | 0 | 0,00 |
| 13 | Школа начальная | м3 |  |  |  | 125,37 | 12 | 0 | 0 | 1 504,44 | 0 | 1 504,44 |
| 14 | Д/с «Северяночка» | м3 |  |  |  | 108,37 | 12 | 0 | 0 | 1 300,44 | 0 | 1 300,44 |
| 15 | МБУ Библиотека семейного чтения | м3 | 5 |  | 0,016 |  | 249 | 0 | 0 | 19,92 | 0 | 19,92 |
| 16 | ФКУ УИИ УФСИН России | м3 | 2 |  | 0,016 |  | 249 | 0 | 0 | 7,97 | 0 | 7,97 |
| 17 | Приобское отделение полиции | м3 | 10 |  | 0,016 |  | 249 | 0 | 0 | 39,84 | 0 | 39,84 |
|  | ГИБДД |  | 15 |  | 0,016 |  | 249 | 0 | 0 | 59,76 |  | 59,76 |
| 18 | Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре | м3 | 5 |  | 0,016 |  | 249 | 0 | 0 | 19,92 | 0 | 19,92 |
| 19 | Центроспас - Югория | м3 | 8 |  | 0,016 |  | 249 | 0 | 0 | 31,87 | 0 | 0 |
| 20 | Бюро судебно-медицинской экспертизы (холодное водоснабжение) | м3 | 10 |  | 0,057 |  | 249 | 0 | 0 | 141,93 | 0 | 0,00 |
|  | Бюро судебно-медицинской экспертизы (горячее водоснабжение) | м3 | 10 |  | 0,054 |  | 249 | 0 | 134,46 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | КЦСОН "Доброта" | м3 | 2 |  | 0,016 |  | 249 | 0 | 0 | 7,97 | 0 | 7,97 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 8 606,46 | 19 951,10 | 4 354,92 | 5 360,74 |
|  | Предприятия п. Приобье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ИП Кравцова И.Н. | м3 |  |  |  | 5,93 | 12 | 0 | 0 | 71,16 | 0 | 71,16 |
| 23 | Приобское УМТС и К | м3 |  |  |  | 361,2 | 12 | 0 | 0 | 4 334,40 | 0 | 0 |
| 24 | ООО Элемент-Трейд (Монетка) | м3 |  |  |  | 26,62 | 12 | 0 | 0 | 319,44 | 319,44 | 0 |
| 25 | НО Лангки | м3 |  |  |  | 12,13 | 12 | 0 | 0 | 145,56 | 0 | 145,56 |
| 26 | ОАО ТЭК | м3 |  |  |  | 5 | 12 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 60,00 |
| 27 | Управление связи | м3 |  |  |  | 0,53 | 12 | 0 | 0 | 6,36 | 0 | 0 |
| 28 | Бизнес центр | м3 |  |  |  | 90,29 | 12 | 0 | 0 | 1 083,48 | 1 083,48 | 0 |
| 29 | ИП Радковский Ф.Ф. (пекарня) | м3 |  |  |  | 47,87 | 12 | 0 | 0 | 574,44 | 0 | 252,00 |
|  | ИП Радковский Ф.Ф. (магазин) | м3 |  |  |  | 2,33 | 12 | 0 | 0 | 27,96 | 0 | 0 |
| 30 | Белоярское УТТ и СТ | м3 |  |  |  | 9,4 | 12 | 0 | 0 | 112,80 | 0 | 0 |
| 31 | Северавтотранс | м3 |  |  |  | 37,53 | 12 | 0 | 0 | 450,36 | 0 | 54 |
| 32 | ОАО СУПТР-10(ж/дом ул. Крымская 39а, Крымская 12 а) | м3 |  |  |  | 505,6 | 12 | 0 | 0 | 6 067,20 | 6 067,20 | 0 |
| 33 | ООО Дизайн | м3 |  |  |  | 3 | 12 | 0 | 0 | 36,00 | 0 | 0 |
| 34 | ООО Дантист | м3 |  |  |  | 7,6 | 12 | 0 | 0 | 91,20 | 0 | 91,20 |
| 35 | ОАО Ростелеком | м3 |  |  |  | 4,13 | 12 | 0 | 0 | 49,56 | 0 | 49,56 |
| 36 | Няганский почтамт | м3 |  |  |  | 3,27 | 12 | 0 | 0 | 39,24 | 0 | 39,24 |
| 37 | ООО ПГС | м3 |  |  |  | 34,57 | 12 | 0 | 0 | 414,84 | 0 | 0,00 |
| 38 | ООО Приобьтеплоконтроль | м3 |  |  |  | 7,2 | 12 | 0 | 0 | 86,40 | 0 | 0,00 |
| 39 | Аптека № 148 | м3 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 0 | 24,00 | 0 | 24,00 |
| 40 | Сергинский речной порт | м3 |  |  |  | 8,13 | 12 | 0 | 0 | 97,56 | 0 | 317 |
| 41 | Гостиница Мурад | м3 |  |  |  | 13,8 | 12 | 0 | 0 | 165,60 | 0 | 165,60 |
| 42 | ООО Сов-Оптторг-Продукт | м3 |  |  |  | 18,45 | 12 | 0 | 0 | 221,40 | 0 | 0,00 |
| 43 | ООО Гамбит | м3 |  |  |  | 26,47 | 12 | 0 | 0 | 317,64 | 0 | 0,00 |
| 44 | Киселева Е.Н. (мойка) | м3 |  |  |  | 13,93 | 12 | 0 | 0 | 167,16 | 0 | 0 |
| 45 | ЧОУ ДСОВ Теремок | м3 |  |  |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 120,00 |  | 120,00 |
| 46 | ООО ЧОП Прогрессия | м3 |  |  |  | 5,68 | 12 | 0 | 0 | 68,16 |  | 68,16 |
| 47 | Газпромбанк ЗАО (адм.здание) | м3 | 7 |  | 0,016 |  | 249 | 0 | 0 | 27,89 | 0 | 27,89 |
| 48 | Сбербанк РФ | м3 | 4 |  | 0,016 |  | 249 | 0 | 0 | 15,94 | 0 | 15,94 |
| 49 | Филиал "Белоярскгазторг"(магазин промышленный) | м3 | 2 |  | 0,016 |  | 365 | 0 | 0 | 11,68 | 0 | 0,00 |
| 50 | Авиакомпания Ютэйр (квартира) | м3 | 1 |  | 4,227 |  | 12 | 0 | 0 | 50,72 | 0 | 50,72 |
| 51 | ООО Клиника Перелыгина | м3 | 22 |  | 0,013 |  | 301 | 0 | 0 | 86,09 | 0 | 86,09 |
| 52 | ОАО РИТЭК (квартира) | м3 | 1 |  | 4,227 |  | 12 | 0 | 0 | 50,72 | 0 | 50,72 |
| 53 | ОАО ПТПС | м3 | 3 |  | 4,227 |  | 12 | 0 | 0 | 152,17 | 0 | 0 |
| 54 | ООО Санэпидсервис | м3 | 11 |  | 0,016 |  | 249 | 0 | 0 | 43,82 | 0 | 43,82 |
| 55 | ОАО Ханты-Мансийский банк | м3 | 8 |  | 0,016 |  | 249 | 0 | 0 | 31,87 | 31,87 | 0 |
| 56 | ОАО Ютэк Кода | м3 | 33 |  | 0,016 |  | 249 | 0 | 0 | 131,47 | 0 | 131,47 |
| 57 | ООО Судоходная компания Норд | м3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 333,00 |
| 58 | ООО Подводгазэнергосервис | м3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18,00 |
| 59 | ОАО РЖД (товарная контора) | м3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 130,00 |
| 60 | ОАО Аэропорт-Сургут (верталетка) | м3 |  | 1,7 |  |  | 12 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Спецгазавтотранс -РЭБ флота ( на навигацию) | м3 |  | 10,5 |  |  | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Северречфлот-пристань(на навигацию) | м3 |  | 46,5 |  |  | 6 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279,00 |
| 63 | Игримречтранс( на период навигации) | м3 |  | 2,83 |  |  | 6 | 16,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ООО Гамбит | м3 |  | 34,87 |  |  | 12 | 418,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ООО Зеленая аптека | м3 |  | 0,93 |  |  | 12 | 11,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ООО Стройкомплекс | м3 |  | 4,8 |  |  | 12 | 57,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ООО ПГС | м3 |  | 3,23 |  |  | 12 | 38,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 905,34 | 0,00 | 15 754,30 | 7 501,99 | 2 624,13 |
|  | Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | "1000 мелочей" | м3 |  |  |  | 7 | 12 | 0 | 0 | 84,00 | 0 | 0,00 |
| 69 | кафе Ермак | м3 |  |  |  | 40,8 | 12 | 0 | 0 | 489,60 | 0 | 489,60 |
| 70 | "Мебель" | м3 |  |  |  | 13,53 | 12 | 0 | 0 | 162,36 | 0 | 0,00 |
| 71 | "Арбат" | м3 |  |  |  | 3,44 | 12 | 0 | 0 | 41,28 | 0 | 41,28 |
| 72 | ИП Агеева Е.Н. | м3 |  |  |  | 15,47 | 12 | 0 | 0 | 185,64 | 0 | 270,00 |
| 73 | "Аристон" | м3 |  |  |  | 1,16 | 12 | 0 | 0 | 13,92 | 0 | 13,92 |
| 74 | «ШОК» | м3 |  |  |  | 3,5 | 12 | 0 | 0 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 75 | "Галина" | м3 |  |  |  | 4,45 | 12 | 0 | 0 | 53,40 | 0 | 53,40 |
| 76 | "Дебют" | м3 |  |  |  | 7,47 | 12 | 0 | 0 | 89,64 | 0 | 89,64 |
| 77 | "Детский мир" | м3 |  |  |  | 9,13 | 12 | 0 | 0 | 109,56 | 0 | 18,00 |
| 78 | "Автомобилист" | м3 |  |  |  | 1,87 | 12 | 0 | 0 | 22,44 | 0 | 22,44 |
| 79 | "ЦУМ" | м3 |  |  |  | 25,87 | 12 | 0 | 0 | 310,44 | 0 | 310,44 |
| 80 | «Нептун» | м3 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 0 | 24,00 | 0 | 0 |
| 81 | «Русич» | м3 |  |  |  | 10,98 | 12 | 0 | 0 | 131,76 | 0 | 131,76 |
| 82 | "Классик" | м3 |  |  |  | 0,72 | 12 | 0 | 0 | 8,64 | 0 | 0 |
| 83 | «Снежинка» | м3 |  |  |  | 3,22 | 12 | 0 | 0 | 38,64 | 38,64 | 0,00 |
| 84 | "Югра" | м3 |  |  |  | 12,2 | 12 | 0 | 0 | 146,40 | 0 | 146,40 |
| 85 | "Урал" | м3 |  |  |  | 6,36 | 12 | 0 | 0 | 76,32 | 76,32 | 0 |
| 86 | "Диана" | м3 |  |  |  | 1,82 | 12 | 0 | 0 | 21,84 | 21,84 | 0 |
| 87 | «Уют», "Уют -2" | м3 |  |  |  | 1,66 | 12 | 0 | 0 | 19,92 | 0 | 19,92 |
| 88 | "Олимп" | м3 |  |  |  | 1,51 | 12 | 0 | 0 | 18,12 | 0 | 0,00 |
| 89 | "Магнит" | м3 |  |  |  | 16,06 | 12 | 0 | 0 | 192,72 | 0 | 192,72 |
| 90 | "Сибирь" | м3 |  |  |  | 2,33 | 12 | 0 | 0 | 27,96 | 0 | 27,96 |
| 91 | "Надежда" | м3 |  |  |  | 3,93 | 12 | 0 | 0 | 47,16 | 0 | 47,16 |
| 92 | YAMAHA | м3 |  |  |  | 1,41 | 12 | 0 | 0 | 16,92 | 0 | 16,92 |
| 93 | "Анталия" | м3 |  |  |  | 1,8 | 12 | 0 | 0 | 21,60 | 0 | 21,60 |
| 94 | "Гастроном" | м3 |  |  |  | 15,65 | 12 | 0 | 0 | 187,80 | 0 | 0,00 |
| 95 | "Ланкон" | м3 |  |  |  | 2,67 | 12 | 0 | 0 | 32,04 | 0 | 32,04 |
| 96 | "Ланкон -1" | м3 |  |  |  | 2,59 | 12 | 0 | 0 | 31,08 | 0 | 31,08 |
| 97 | "Вираж" | м3 |  |  |  | 5,55 | 12 | 0 | 0 | 66,60 | 0 | 66,60 |
| 98 | " Обь" | м3 |  |  |  | 5,15 | 12 | 0 | 0 | 61,80 | 0 | 61,80 |
| 99 | "Чарли" | м3 |  |  |  | 5,6 | 12 | 0 | 0 | 67,20 | 0 | 0,00 |
| 100 | "Центральный" | м3 |  |  |  | 3,47 | 12 | 0 | 0 | 41,64 | 0 | 41,64 |
| 101 | Кафе«Эдем» | м3 |  |  |  | 8,91 | 12 | 0 | 0 | 106,92 | 0 | 106,92 |
| 102 | "Людмила" | м3 |  |  |  | 2,06 | 12 | 0 | 0 | 24,72 | 0 | 24,72 |
| 103 | ТД Рубин | м3 |  |  |  | 15,05 | 12 | 0 | 0 | 180,60 | 0 | 180,60 |
| 104 | "Маяк" | м3 |  |  |  | 4,81 | 12 | 0 | 0 | 57,72 | 0 | 57,72 |
| 105 | "Надень-ка!" | м3 |  |  |  | 0,1 | 12 | 0 | 0 | 1,20 | 0 | 0,00 |
| 106 | "Архимед" | м3 |  |  |  | 2,4 | 12 | 0 | 0 | 28,80 | 0 | 28,80 |
| 107 | Закусочная "Вкус Востока" | м3 |  |  |  | 11,47 | 12 | 0 | 0 | 137,64 | 0 | 0,00 |
| 108 | Пекарня Шаллер | м3 |  |  |  | 17,87 | 12 | 0 | 0 | 214,44 | 0 | 0,00 |
| 109 | "Шанс" | м3 |  |  |  | 5,43 | 12 | 0 | 0 | 65,16 | 0 | 65,16 |
| 110 | "Норд" | м3 |  |  |  | 4,72 | 12 | 0 | 0 | 56,64 | 0 | 56,64 |
| 111 | "12 стульев" ИП Тюлев | м3 |  |  |  | 0,9 | 12 | 0 | 0 | 10,80 | 0 | 0,00 |
| 112 | "Каспий" | м3 |  |  |  | 4,33 | 12 | 0 | 0 | 51,96 | 0 | 51,96 |
| 113 | "Скорпион" | м3 |  |  |  | 0,96 | 12 | 0 | 0 | 11,52 | 0 | 11,52 |
| 114 | ИП Жуков П.А. | м3 |  |  |  | 1,54 | 12 | 0 | 0 | 18,48 |  | 18,48 |
| 115 | Аптечный пункт ИП Телипан Н.Н. | м3 |  |  |  | 0,55 | 12 | 0 | 0 | 6,60 |  | 6,60 |
| 116 | ИП Маликова Е.В. Парикмахерская | м3 |  |  |  | 3,8 | 12 | 0 | 0 | 45,60 | 45,60 | 0,00 |
| 117 | «Ритм» | м3 | 2 |  | 0,016 |  | 365 | 0 | 0 | 11,68 | 0 | 11,68 |
| 118 | ИП Смертин А.В. | м3 | 7 |  | 0,016 |  | 365 | 0 | 0 | 40,88 | 0 | 40,88 |
| 119 | «Кабриолет» | м3 | 6 |  | 0,016 |  | 365 | 0 | 0 | 35,04 | 0 | 35,04 |
| 120 | «Подарочный» | м3 | 2 |  | 0,016 |  | 365 | 0 | 0 | 11,68 | 0 | 11,68 |
| 121 | "Обь-Новигатор М" | м3 | 2 |  | 0,016 |  | 301 | 0 | 0 | 9,63 | 0 | 9,63 |
| 122 | "Животновод" | м3 | 24,72 |  | 0,0125 |  | 365 | 0 | 0 | 112,79 | 0 | 112,79 |
| 123 | "Саяны" | м3 | 2 |  | 0,016 |  | 365 | 0 | 0 | 11,68 | 0 | 11,68 |
| 124 | "Комфорт" | м3 | 14,3 |  | 0,0125 |  | 365 | 0 | 0 | 65,24 | 0 | 65,24 |
| 125 | "Маркиза" | м3 | 1 |  | 0,016 |  | 365 | 0 | 0 | 5,84 | 0 | 5,84 |
| 126 | "Приобская рыба" | м3 | 14,99 |  | 0,0125 |  | 365 | 0 | 0 | 68,39 | 0 | 0,00 |
| 127 | Кафе Диалог | м3 | 52,9 |  | 0,0125 |  | 365 | 0 | 0 | 241,36 | 0 | 241,36 |
|  | Итого по магазинам: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4 517,45 | 224,40 | 3 301,26 |
|  | Всего по МП "ЭГК": |  |  |  |  |  |  | 905,34 | 8 606,46 | 40 222,84 | 12 081,31 | 11 286,13 |
|  | Бани и гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | итого по баням | м3 |  |  |  | 81,66 | 12 | 0,00 | 0,00 | 979,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разбор воды автомашинами и очистка канализационных стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Разбор воды автомашинами | Очистка канализационных стоков |  |
| 1 | Октябрьское ЛПУ МГ | м3 |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 144,00 | 0 | 0 |
| 2 | ОАО ПТПС | м3 |  |  |  | 56,7 | 12 | 0 | 0 | 680,40 | 466,00 | 0 |
| 3 | БМТСиК | м3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 900,00 | 0 |
| 4 | СУПТР-10 | м3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 290,00 | 0 |
| 5 | ОАО РИТЭК | м3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 047,00 | 0 |
| 6 | ОАО ЮКЭК-Нягань | м3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13 273,00 | 0 |
| 7 | Бюро судебно-медицинской экспертизы | м3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 276,00 | 0 |
| 8 | Участковая больница (больничный комплекс) | м3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 562,00 | 0 |
|  | Итого по разбору воды: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 824,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по очистке стоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 814,00 |  |
|  | Директор МП "ЭГК" : С.А. Сковбель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ПЭО: Е.П.Мокроусова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель экономист: Г.И.Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Типовая гидравлическая схема комплекса ВОК «Импульс

Схема напорных сетей водоотведения